SKAIDROJOŠS APKAKSTS.

Arējie siltumtīkli.

- Vispārējā daļa.

Pasta ielas Jēkabpilī,  pārbūves projekta “SAT” sadaļa izstrādāta, pamatojoties uz SIA “Jēkabpils siltums” vēstuli Nr. 1-4/22 no 08.03.2016 un izdotiem tehniskiem noteikumiem Nr. 1-4/569 no 29.07.2015.

Projekts izstrādāts saskaņā ar LBN 008-14 “Inženiertīklu izvietojums”.

Siltumtīklu projektēšanai izmantoti SIA “Jēkabpils siltums” iesniegtie dati par trases diametriem un izbūves noteikumiem.

Pārbūvējot Pasta ielu, paredzēts izbūvēt četrus jaunus pieslēgumus pie esošiem siltumtīkliem ar rūpnieciski izolētām dubultcaurulēm ar signālvadu. Signālvadu pievienot esošo cauruļu signālvadiem. Pagrieziena leņķi, tiek izbūvēti no rūpnieciski izolētiem veidgabaliem. Siltumtrases pievadi projektēti līdz ēku pamatiem.

Siltuma pagarinājumu kompensāciju siltuma tīklos nodrošina dabīgie trases pagriezieni.

Tiek pārlikts esošās siltumtrases posms  pa Pasta ielu, kas izbūvēts no Tautas nama uz ēku Pasta ielā 39,  posmā , kur ir ieprojektēts, jaunais lietus kanalizācijas tīkls.

Siltumtīklu montāžu, hidraulisko pārbaudi un nodošanu ekspluatācijā veikt atbilstoši Latvijas Būvnormatīvu, kā arī pielietoto rūpnieciski izolēto cauruļvadu izbūves prasībām.

- Būvdarbu metodes.

Strādājot ar tērauda, rūpnieciski izolētām caurulēm, stingri jāievēro cauruļu iebūvēšanas instrukcija, kura saņemama pie piegādātājfirmas pārstāvjiem Latvijā. Jāievēro darbu veikšanas starptautiskais standarts ISO 9002.

Pirms darbu uzsākšanas, saņemt piegādātājfirmas instruktāžu uz vietas.

Tranšejas rakšana notiek bez nostiprinājuma, ar dabīgo nogāzi. Blakus esošā brīvā zona tiek izmantota cauruļvadu montāžai un izraktās grunts novietošanai.

Tranšeju rakšanu veikt ar ekskavatoru, kura kausa tilpums ir 0.5 m³. Lieko grunti aizvest ar automašīnām – pašizgāzējiem. Tranšeju aizber ar buldezeru. Aizbēršnu veic divos paņēmienos. Vispirms aizber un noblietē padziļinājumus savienojumu vietās un spraugas starp cauruli un tranšejas dibenu, kā arī veic tranšejas sākuma aizpildījumu 200 mm virs cauruļvada ar smilti. Pēc tam nobeidz tranšejas aizbēršanu ar dabīgo grunti. Visus rakšanas un montāžas darbus veikt saskaņā ar CN un N III-30-74.

Celtniecības darbu savstarpējā attiecība % pie siltumtrases izbūves sastāda:

1. Tranšejas rakšana			-20

2. Smilts spilvena ierīkošana 		-5

3. Cauruļu montāža			-50

4. Cauruļu apbēršana ar smilti			-5

5. Hidrauliskā vai pneimātiskā pārbaude	-5

6. Tranšejas aizbēršana				-5

7. Asfaltēšana, labiekārtošana

Trasi pārbaudīt uz blīvumu un izturību pēc hidrauliskā vai pneimātiskā paņēmiena.	Trases pārbaudes spiediens – 1.5 x lielāks par darba spiedienu.

Pēc būvdarbu pabeigšanas jāatjauno projektētie segumi.

- Darbu izpilde ziemas apstākļos.

Izpildot darbus ziemas apstākļos, vadīties pēc CN un N III-13-1-62 un esošajiem tehniskajiem noteikumiem “Celtniecības – montāžas darbi ziemas apstākļos”

- Darba aizsardzība un drošības tehnikas pasākumi.

Siltumtrases izbūvē vadīties pēc MK 2003.25.02. noteikumiem Nr. 92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”.

Jāparedz sekojoši pasākumi:

- Uz ielas tranšeju malās jāierīko nožogojumi.

- Gājēju vietās jāuzstāda tiltiņi.

- Trasē jābūt plakātiem - brīdinājuma zīmēm, kuras uzstādītas bīstamās vietās.

- Visas celšanas ierīces jāpārbauda un tām jābūt invantārām.

- Pirms darbu uzsākšanas, visiem strādniekiem izskaidrot darba drošības noteikumus, kas jāievēro šāda veida būvdarbos saskaņā ar LR būvnormatīviem.

- Vides aizsardzība.

Būvdarbi organizējami tā, lai videi būtu iespējami mazāki kaitējumi. Vides un dabas resursu aizsardzības , sanitārajās un drošības aizsargjoslās būvdarbi veicami, ievērojot tiesību aktos noteiktos ierobežojumus un prasības. Dabas resursu patēriņam jābūt ekonomiski un sociāli pamatotam.

Veicot zemes darbus, maksimāli jāsaglabā augsnes kārta, kuru jāizmanto zālienu un stādījumu atjaunošanai.

Rokot koku tuvumā, jāparedz esošo koku stumbru un sakņu aizsardzība. Jāatjauno esošie stādījumi.

Veicot celtniecības darbus, censties samazināt iekšdedzes dzinēju nepamatotu darbību, lai novērstu gaisa un grunts piesārņošanu.

Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un  izgatavotāju firmām, kuras norādītas būvprojektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Specifikācijās norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski analogām iekārtām un materiāliem.

Veicot montāžas darbus, ievērot MK noteikumus Nr. 92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”. Veikt tehnisko uzraudzību un kontroli pār celtniecības –montāžas darbu izpildi un drošības normu ievērošanu objektā.

Sastādīja:                       /I. Liepiņa./