Skaidrojošs apraksts.

Apkure un ventilācija.

1.Vispārīgā daļa.

Dzīvojamās mājas pārbūves par viesnīcu Brīvības ielā 187, Jēkabpilī, projekta apkures un ventilācijas sadaļa izstrādāta saskaņā ar :

- LBN 231-15 “Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija.”,

- LBN 002-15 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika.”,

- LBN 208-15 “Publiskās būves.”,.”

- LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība.”

- LBN 003-15 “Būvklimatoloģija.”,

- LVS CR 1752 „Ēku ventilācija. Iekštelpu vides projektēšanas kritēriji.”,

- MK 02.25.2003. noteikumi Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus.”

Sistēmu montāžas darbus un to pieņemšanu ekspluatācijā veikt saskaņā ar attiecīgo normatīvo dokumentu prasībām.

Visām Precēm un Materiāliem, kas izmantoti gan celtniecības , gan pārbaužu vajadzībā, jāatbilst starptautiskajiem EN standartiem vai atbilstošiem nacionālajiem standartiem.

Visiem materiāliem jābūt jauniem un to izvēlei jāatbilst specifiskajiem mērķiem un kā minimums, projektā paredzētajām prasībām.

- Apkure.

Ieprojektēta divcauruļu apkures sistēma ar apakšējo sadali. Apkures nodrošināšanai ieprojektēti divi apkures loki – viens loks pagraba un 1. stāva apkurei, otrs loks 2. stāva apkurei.

Ēkas siltumu zudumu aprēķins veikts konstrukcijām:

-ārsienas 510 mm bieza ķieģeļa mūris ar 50 mm akmens vates siltinājumu no iekšpuses. Siltuma caurlaidības koeficients U=0.53 w/m²xK,

-ārsienas 510 mm bieza ķieģeļa mūris ar 200 mm akmens vates siltinājumu no ārpuses. Siltuma caurlaidības koeficients U=0.19 w/m²xK

-ārsienas 70 mm bieza ķieģeļa mūris +130 mm gaisa šķirkārta + 70 mm biezs ķieģeļa mūris + 130 mm kūdras siltinājums + 70 mm ķieģeļu mūris  ar 50 mm akmens vates siltinājumu no iekšpuses. Siltuma caurlaidības koeficients U=0.22 w/m²xK,

-ārsienas 70 mm bieza ķieģeļa mūris +130 mm gaisa šķirkārta + 70 mm biezs ķieģeļa mūris + 130 mm kūdras siltinājums + 70 mm ķieģeļu mūris  ar 200 mm akmens vates siltinājumu no ārpuses. Siltuma caurlaidības koeficients U=0.16 w/m²xK

-pārsegums koka ar 250 mm „Paroc” siltinājumu. Siltuma caurlaidības koeficients U=0.15 w/m²xK,

-logi koka, stikla pakešu ar siltuma caurlaidības koeficientu U=1.3 w/m²xK.

Sildķermeņi–radiatori “Purmo Rettig”, kuri nokomplektēti ar stiprinājuma kronšteiniem, izlaides korķi un atgaisotājiem. Ieprojektēti radiatori ar sāna pieslēgumu. Pie visiem radiatoriem ieprojektēti termostata ventiļi ar regulēšanas galvām (izņemot vējtverī un kāpņu telpā) un atgaitas pievienošanas krāni. Gar ēkas ārsienām, kur siltinājums ir no iekšpuses, radiatorus stiprināt pie grīdas, gar ārsienām, kur siltinājums ir no ārpuses  - pie sienām.

Apkures sistēmas cauruļvadi - tērauda ūdens-gāzes  caurules.  Cauruļvadus notīrīt no rūsas un netīrumiem, noklāt ar gruntējumu, pretkorozijas aizsargslāni  un krāsot ar eļļas krāsu 2x. Paredzēts uzstādīt noslēdzošo un balansēšanas armatūru uz pagraba un 1. stāva apkures loka atsevišķiem apkures zariem. Apkures sadalošos cauruļvadus paredzēts montēt atklāti.

Visos gadījumos, kad cauruļvadi tiek izvadīti cauri sienām, cauruļvadi jāmontē apvalkcaurulēs. Apvalkcauruļu diametram jābūt par vienu izmēru lielākam, nekā attiecīgo cauruļu diametrs, izolētu cauruļu gadījumā – par vienu izmēru lielākam nekā izolācijas izmērs, vai saskaņā ar attiecīgiem normatīviem. Cauruļvadiem šķērsojot sienas un pārsegumus, spraugas starp komunikācijām un būvkonstrukcijām, kā arī starp apvalku un cauruli, noblīvēt ar degtnespējīgu materiālu, nodrošinot nepieciešamo šķērsojamās konstrukcijas ugunsizturības robežu.

Aprēķina ārgaisa temperatūra –23.8° C.  Telpu iekšējā temperatūra pieņemta atkarībā no telpas funkcijas .

Siltumapgādes avots – projektētais kondensācijas tipa šķidrā kurināmā apkures katls, kurš izvietots atsevišķā telpā pagrabā ar dabīgo apgaismojumu un atsevišķu izeju uz kopīgu kāpņu telpu. Siltumnesējs apkures sistēmā– ūdens 80* - 60* C.

Siltuma slodze  -  pagraba un 1. stāva apkures lokā Qapk. = 18.3 kW,

- 2. stāva apkures lokā Qapk. = 10.0 kW

- karstā ūdens sagatavošanai – Q k.ūd. = 25.6 kW.

KOPĀ: 53.9 kW.

- Ventilācija.

Ieprojektēta mehāniskā nosūces ventilācijas sistēma. Virs visām plītīm ieprojektēti tvaika nosūcēji ar izvadiem virs jumta. Tāpat visos sanmezglos ieprojektēti griestu vai sienas ventilatori. Bēniņos gaisa vadi tiek nedaudz sagrupēti, lai izvadi virs jumta būtu mazāk izkliedēti, neskarot spāres.

Svaigā gaisa padeve paredzēta caur gaisa padeves ietaisēm „EHA 22”, kuras tiek montētas logu rāmju augšējā daļā. Lai nodrošinātu pieplūdes gaisa uzsildi, attiecīgi ir palielināta sildķermeņu sildvirsma.

. Pieplūde tualetēs caur spraugu durvju apakšā.

Visi gaisa vadi ar fasondaļām paredzēti  cinkotā skārda, rūpnieciski izgatavoti, ar blīvējumiem. Nosūcēm virs plītīm gaisa vadi ar sieniņu biezumu ne mazāku par  1.2 mm. Nosūcēm no tualetēm gaisa vadu sieniņu biezums ne mazāks par 0.5 mm.

Visus vertikālos gaisa vadus un gaisa vadus bēniņos izolēt ar akmens vates čaulām ar PVC pārklājumu. Izolācijas biezums – gaisa vadiem ar diametru D 160 – 60 mm, gaisa vadiem ar diametru D 125 – 50 mm. Izolācijas materiālam jāatbilst ISO 834 prasībām – jānodrošina 60 min ugunsizturības robeža.

Visi gaisu vadu izvadi virs jumta rūpnieciski izolēti, ar jumtiņiem. Šķērsošanās vietas noblīvēt, pielietojot rūpnieciski izgatavotus izvadu komplektus ar blīvslēgiem.

Vietās, kur gaisa vadi šķērso ugunsdrošības robežu, paredzēts uzstādīt ugunsdrošības vārstus. Ugunsdrošības klase atbilstoša konstrukcijas klasei. Vārstu ieslēgšanos un nostrādāšanu nodrošina kūstošs ieliktnis ar  darbības temperatūru 60* C un atsperes mehānisms. Ugunsdrošos vārstus stiprina tieši pie ugunsdrošiem šķēršļiem, stiprinājumu ugunsizturības robeža ir vienāda ar ugunsdrošā vārsta ugunsizturības robežu.

Cauruļvadiem un gaisa vadiem šķērsojot sienas un pārsegumus, spraugas starp komunikācijām un būvkonstrukcijām noblīvēt ar degtnespējīgu materiālu, nodrošinot nepieciešamo šķērsojamās konstrukcijas ugunsizturības robežu. Visi gaisa vadu izvadi virs jumta ir jāsazemē.

Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas būvprojektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Specifikācijās norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski analogām iekārtām un materiāliem.

Pirms darbu uzsākšanas, visiem strādniekiem izskaidrot darba drošības tehnikas noteikumus un normas. Ievērot MK 2003.25. 02 noteikumus Nr. 92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”.

Sastādīja:                            /I. Liepiņa./