Skaidrojošs apraksts

Dzīvojamās mājas pārbūve par viesnīcu

Brīvības ielā 187, Jēkabpils

ŪKT daļa – ārējie tīkli

Projekts izstrādāts saskaņā ar tehniskiem noteikumiem Nr.3.-4.3/9 no 24.02.2016.g., apsekošanu uz vietas, kā arī ar Latvijas būvnormatīvu (LBN) un citu spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

Inženierkomunikāciju izvietojumu un iebūves atzīmes precizēt dabā. Rakšanas un montāžas darbus esošo komunikāciju tuvumā veikt ar organizāciju atļauju, uzraudzībā atrodas šīs komunikācijas.

Tranšejas sagatavošanu, cauruļu ieguldīšanu un tranšejas aizbēršanu veikt saskaņā ar cauruļu izgatavotāju rekomendācijām.

Visām Precēm un Materiāliem, kas izmantoti Darbos gan celtniecības, gan pārbaužu vajadzībām, jāatbilst starptautiskajiem EN standartiem vai atbilstošiem nacionālajiem standartiem.

Visiem materiāliem jābūt jauniem un to izvēlei ir jāatbilst specifiskajiem mērķiem, un kā minimums, šīm prasībām.

Ugunsdzēsības ūdensapgāde

Saskaņā ar LBN 222-15 ūdens patēriņš ārējai  ugunsdzēsībai  - 15 l/s.

Ārējās ugunsdzēsības vajadzībām paredzēts izmantot esošos ugunsdzēsības hidrantus Brīvības ielā

Sadzīves kanalizācija

Projektējamo sadzīves kanalizācijas ārējo tīklu paredzēts pievienot pie esošas sadzīves notekūdeņu kanalizācijas d200 mm cauruļvada esošā akā Akmeņu ielā.

Sadzīves kanalizācijas tīkla materiāls – kanalizācijas plastmasas caurules PP Ø160 mm. Iebūves dziļums - 1.20 – 1.50 m (līdz caurules teknes atzīmei). 	Projektā paredzētas kanalizācijas aka no dzelzsbetona grodiem ”peldoša” tipa ķeta vāku 40t  Ø1000 mm.

Pēc būvniecības pabeigšanas, veikt  jaunizbūvētā  kanalizācijas tīkla pārbaudes-trašu un skataku hermētiskumu.

Caurulēm, kuras šķērso dzelzsbetona aku sienas, jābūt ievietotām rūpnieciski izgatavotās aizsargčaulās.

Tranšeju aizber ar smilti 25 cm augstumā virs caurules, to noblietējot.

Veicot projektējamo tīklu izbūvi, ievērot projektēto un esošo elektrokabeļu,  tīklu aizsardzību.

Pirms darbu uzsākšanas un darba veikšanas laikā ievērot  MK noteikumus Nr.92 no28.02.3003 „ Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”.

Ūdensapgāde

Jaunbūvējamo ūdensvadu De63 mm paredzēts pieslēgt pie Akmeņu ielas esošā pilsētas ūdensvada d100 mm, esošajā akā. Pieslēgumu veikt ar sedlu uzmavu. Akā uz atvadlīnijas uzstādit aizbīdni. Iebūves dziļums 1.54-1.80 m.

Ūdensapgādes sistēmas cauruļu materiāls – ūdensvada PE plastmasas spiediena caurules De63 mm.

Sastādīja:					L.Siliņa