Skaidrojošs apraksts.

Siltummehānika.

- Vispārīgā daļa.

Dzīvojamās mājas  pārbūves par viesnīcu Brīvības ielā 187, Jēkabpilī,  projekta  „SM” sadaļa izstrādāta saskaņā ar :

- LBN 231-15 “Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija.”,

- LBN 002-15 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika.”,

- LBN 211-15  „Dzīvojamās ēkas”,

- LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība.”

- LBN 003-15 “Būvklimatoloģija”,

- LBN 202-15 „Būvprojekta saturs un noformēšana”.

- MK 02.25.2003. noteikumi Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus.”

Sistēmu montāžas darbus un to pieņemšanu ekspluatācijā veikt saskaņā ar attiecīgo normatīvo dokumentu prasībām.

Visām Precēm un Materiāliem, kas izmantoti gan celtniecības , gan pārbaužu vajadzībā, jāatbilst starptautiskajiem EN standartiem vai atbilstošiem nacionālajiem standartiem.

Visiem materiāliem jābūt jauniem un to izvēlei jāatbilst specifiskajim mērķiem un kā minimums, projektā paredzētajām prasībām.

2. Aprēķinu nosacījumi.

Āra gaisa aprēķina temperatūra aukstajā laika periodā  -23.8* C.

Apkures sistēmas siltumapgādes loku temperatūra pie āra gaisa temperatūras -23.8*C:

Turpgaita – ūdens 80* C,

Atpakaļgaita – ūdens 60* C.

Katlu māja paredzēta viesnīcas  apkures un karstā ūdens nodrošināšanai.

Siltuma slodze:

-  pagraba un 1. stāva apkures lokā Qapk. = 18.3 kW,

- 2. stāva apkures lokā Qapk. = 10.0 kW

- karstā ūdens sagatavošanai  Q k.ūd. = 25.6 kW.

KOPĀ: 53.9 kW

Katlu majas jauda – 53.0 kW.`

Max šķ. kurināmā  patēriņš – 5.2 kg/h.

Vidējais šķidrā kurināma patēriņš gadā – 16t/gadā

Paredzēts uzstādīt vienu kondensācijas tipa šķidrā kurināmā  apkures   katlu ar siltuma jaudu 53 kw.

3. Katlu mājas apsaistes sistēma.

- Katla telpa ieprojektēta ēkas pagrabā.. Ar ugunsdrošām starpsienām katlu telpa tiek atdalīta no pārējām pagraba telpām.

- Kurināmais – šķidrais.

- Katlu mājā ieprojektēts viens  kondensācijas tipa šķidrā kurināmā apkures katls „”Viessmann” Vitorondens 200-T, tips BR2A  ar vadības bloku Vititronic 200..

- Apkures katls aprīkojams ar nepieciešamo drošības, regulējošo un noslēgarmatūru saskaņā ar izgatavotāja norādēm vai rekomendācijām.

- Karstā ūdens nodrošināšanas vajadzībām ieprojektēts karstā ūdens sildītājs  Vitocell 100-V ar tilpumu 200 l..

- Apkures loku siltumnesēja cirkulācijas nodrošināšanai ieprojektēti cirkulācijas sūkņi  „Grundfos „. .

- Siltumapgādes sistēmas ūdens zudumu kompensēšana paredzēta no ūdensvada, to pirms tam apstrādājot ūdens mīkstināšanas blokā. Ūdens kvalitātei jāatbilst katla izgatavotāju ūdens kvalitātes  prasībām. Pēc ūdens analīzes veikšanas, jāmontē  atbilstoša ūdens sagatavošanas iekārta katla uzpildīšanai. Pieslēgums pie projektētā  ūdensvada.

- Dūmgāzu novadīšanai tiek izmantots esošais dūmkanāls , tajā iepriekš ievietojot polipropilēna  oderi D 100. Dūmeņa augstums – 10 m  Odere jāaprīko ar tīrīšanas lūku un kondensāta izlaidi.

- Dūmenim, dūmejai un to savienojošiem posmiem jāatbilst normatīviem aktiem par ugunsdrošību, attiecīgajiem būvnormatīviem un piemērojamajiem standartiem.

- Katla apsaistei paredzētas tērauda  ūdens-gāzes caurules. Ūdensvada ūdenim ieprojektētas plastmasas daudzslāņu  caurules. Caurules katlu mājā  izolēt ar akmens vates čaulām ar PVC  pārklājumu. Izolācijas biezums – 30 mm.  Neizolētos cauruļvadus krāsot ar eļļas krāsu 2x.

- Paredzēt sistēmas pilnīgu iztukšošanu, zemākajos punktos uzstādot iztukšošanas krānus.

- Augstākajos punktos paredzēt sistēmas atgaisošanu caur automātiskiem atgaisotājiem.

- Visiem komponentiem, kas vibrē vai izsauc vibrāciju, jābūt izolētiem no ēkas konstrukcijām ar vibrāciju slāpētājiem.

- Visas iekārtas montēt  tā, lai tām būtu maksimāli brīva pieeja un tās varētu apkalpot un remontēt ekspluatācijas laikā.

4.Šķidrā kurināmā saimniecība.

.

- Šķidrā kurināmā uzglabāšanai ieprojektētas trīs dubultsienu tvertnes ar tilpumu 1000 l katra. Kopīgais tilpums – 3000 l.

- Šķidro kurināmo paredzēts uzglabāt atsevišķā telpā ar logu, kura laukums ir vismaz 0.05 m² uz katru telpas kubikmetru. Starpsienu ugunsizturības robeža nav zemāka par EI-60, pārsegumu ugunsizturības robeža nav zemāka par R-60. Durvis ugunsdrošas, kuru ugunsizturības robeža nav zemāka par EL-30. Max šķidrā kurināmā patēriņš ir 5.2 kg/h.

- Ieprojektēts spiediena uzturēšanas mezgls.

- Degvielas padeves cauruļvads – lodējamā kapara caurule D 8x1.

4. Katlu mājas ventilācijas sistēma (sk. AVK sadaļu).

1. Katlu mājā paredzēta dabīgā pieplūdes – nosūces ventilācija, kas nodrošina nepārtrauktu gaisa apmaiņu. Katlu mājas nosūces gaiss tiek aizvadīts pa esošo dūmkanālu.

2. Gaiss degšanas procesa nodrošināšanai un nosūces kompensēšanai tiek pievadīts  caur atvērumu katlu telpas ārsienā, kuru no ārpuses nosedz ar pretlietus restīti, bet ēkas iekšpusē uzstāda siltinātu vārstu ar rokas vadību..

Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas tehniskās shēmas specifikācijās, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Specifikācijās norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski ekvivalentām iekārtām un materiāliem.

Sastādīja:                            /I. Liepiņa./