SKAIDROJOŠS APRAKSTS

Dzīvojamās mājas pārbūve par viesnīcu

Brīvības ielā 187, Jēkabpilī

ŪK – daļa (iekšējie tīkli)

Projekts izstrādāts saskaņā ar pasūtītāja uzdevumu, arhitektūras rasējumiem, tehniskajiem noteikumiem, kā arī ar normatīvo dokumentu LBN 221 – 15 prasībām.

Sistēmu montāžas darbus un to pieņemšanu ekspluatācijā izpildīt saskaņā ar attiecīgo normatīvo dokumentu prasībām.

Visām Precēm un Materiāliem, kas izmantoti Darbos gan celtniecības, gan pārbaužu vajadzībām, jāatbilst starptautiskajiem EN standartiem vai atbilstošiem nacionālajiem standartiem. Vietās, kur pretī vienībai nav dots komentārs, Uzņēmējam jāpieņem, ka jābūt atbilstībai šiem standartiem.

Visiem materiāliem jābūt jauniem un to izvēlei ir jāatbilst specifiskajiem mērķiem, un kā minimums, iepriekš minētajām prasībām.

Sadzīves kanalizācija

Projektā paredzēta sadzīves kanalizācijas sistēma. Projektējamo sadzīves kanalizācijas tīklu paredzēts pievienot pie esošā sadzīves kanalizācijas tikla, esoša akā.

Sadzīves kanalizācijas tīkla materiāls – kanalizācijas plastmasas caurules Ø50 – Ø110 mm. Sakarā ar to, kā nav iespējams pieslēgt sanitāri tehniskās ierīces telpā nr.003 pie ārējās kanalizācijas, tiek pielietota iekārta SOLOLIFT 2 (firmas Grundfos vai ekvivalents).

Cauruļu un fasondaļu ražotājs kā variants var būt „UPONOR“, „PipeLife“ vai līdzvērtīgs.

Visos gadījumos, kad cauruļvadi tiek izvadīti caur sienām, starpstāvu pārsegumiem (grīdām, griestiem) utt., ēkas karkasā jāiestrādā apvalkcaurules. Apvalku izmēriem diametrā ir jābūt par vienu izmēru lielākiem, nekā attiecīgo cauruļu izmēri, vai izolētu cauruļu gadījumā par vienu izmēru lielākiem, nekā pilnībā izolētu cauruļu izmēri, vai saskaņā ar attiecīgiem normatīviem.

Brīvās atstarpes starp caurulēm un apvalku katrā galā jānopako, lai nodrošinātu efektīvu, hermētisku ugunsdrošības un trokšņu izolāciju.

Kanalizācijas izvadam šķērsojot ēkas ārsienu (pamatus), starp cauruļvadu un būvkonstrukciju atstāj 0.2m spraugu, kas jānoslēdz ar blīvslēgu.

Pirms jaunu pieslēgumu izbūves veikt esošās sadzīves kanalizācijas sistēmas pārbaudi un skalošanu.

Ūdensapgāde

Pārbūvētai ēkai ūdeni paredzēts saņemt no projektējamā ūdensvada ievadā De63 mm. Projektā paredzēta saimniecības-dzeramā ūdensvada sistēma.   Paredzēts ūdensvada ievads De63. Uz ievada paredzēts daudzplūsmu tipa ūdensmērītājs DN20 mm kl. ”B” ar manometru un tukšošanas krānu.

Paredzēti aukstā ūdensvada ārējie un iekšējie (apkopējas vajadzībām) laistīšanas krāni.

Aukstā ūdensapgādes sistēma

Pretsvīšanas izolācijas biezums –9 mm.

Ūdensapgādes sistēmas cauruļu materiāls – daudzslāņu plastmasas ūdensvada caurules d16 – 50 mm. Spiediena klase PN10.

Plastmasas cauruļu un fasondaļu ražotājs kā variants var būt „UPONOR“, „PipeLife“ vai līdzvērtīgs.

Visos gadījumos, kad cauruļvadi tiek izvadīti caur sienām, starpstāvu pārsegumiem (grīdām, griestiem) utt., ēkas karkasā jāiestrādā apvalkcaurules.

Apvalku izmēriem diametrā ir jābūt par vienu izmēru lielākiem, nekā attiecīgo cauruļu izmēri, vai izolētu cauruļu gadījumā par vienu izmēru lielākiem, nekā pilnībā izolētu cauruļu izmēri, vai saskaņā ar attiecīgiem normatīviem.

Brīvās atstarpes starp caurulēm un apvalku katrā galā jānopako, lai nodrošinātu efektīvu, hermētisku ugunsdrošības un trokšņu izolāciju.

Karstā ūdens apgāde

Projektā paredzēta karstā ūdens apgāde no katlu mājas. Karstā ūdensapgādes sistēma paredzēta ar cirkulāciju. Karstā ūdensapgādes sistēmas materiāls – plastmasas ūdensvada caurules d16 – 32 mm. Spiediena klase PN10. Dušas telpas paredzēti dvieļu zāvētāji.

Siltuma izolācijas biezums maģistrālajiem tīkliem un stāvvadiem – 20 mm.

Cauruļu un fasondaļu ražotājs kā variants var būt „UPONOR“, „PipeLife“ vai līdzvērtīgs.

Visos gadījumos, kad cauruļvadi tiek izvadīti caur sienām, starpstāvu pārsegumiem (grīdām, griestiem) utt., ēkas karkasā jāiestrādā apvalkcaurules. Apvalku izmēriem diametrā ir jābūt par vienu izmēru lielākiem, nekā attiecīgo cauruļu izmēri, vai izolētu cauruļu gadījumā par vienu izmēru lielākiem, nekā pilnībā izolētu cauruļu izmēri, vai saskaņā ar attiecīgiem normatīviem.

Brīvās atstarpes starp caurulēm un apvalku katrā galā jānopako, lai nodrošinātu efektīvu, hermētisku ugunsdrošības un trokšņu izolāciju.

Sastādīja:					L.Siliņa