PASKAIDROJUMA RAKSTS

Pirmsskolas izglītības iestāde „Kāpēcītis”

Ārējo inženierkomunikāciju renovācija

Palejas ielā 15A, Jēkabpilī

Projekts izstrādāts saskaņā ar projektēšanas uzdevumu, izdotiem „Jēkabpils ūdens” 26.04.2013. g. Nr.3-1.1/66 tehniskajiem noteikumiem, kā arī ar normatīvo dokumentu LBN 222-99 un LBN 223-99 prasībām.

Darbu veikšanas laikā, šķērsojot elektrības kabeļus, sadzīves kanalizāciju un lietus kanalizāciju tranšeju nostiprināt ar koka vairogiem un aizsargāt ar AROT aizsardzības konstrukcijām. Darbus veikt ar rokām bez mehānismu pielietošanas.

Tranšejas sagatavošanu, cauruļu ieguldīšanu un tranšejas aizbēršanu veikt saskaņā ar cauruļu izgatavotāju rekomendācijām.

Visām Precēm un Materiāliem, kas izmantoti Darbos gan celtniecības, gan pārbaužu vajadzībām, jāatbilst starptautiskajiem EN standartiem vai atbilstošiem nacionālajiem standartiem. Vietās, kur pretī vienībai nav dots komentārs, Uzņēmējam jāpieņem, ka jābūt atbilstībai šiem standartiem.

Visiem materiāliem jābūt jauniem un to izvēlei ir jāatbilst specifiskajiem mērķiem, un kā minimums, šīm prasībām.

Sadzīves kanalizācija

Projektā paredzēta sadzīves kanalizācijas sistēma. Projektējamo sadzīves tīklu paredzēts pievienot esošajai ārējā tīkla kanalizācijas sistēmai.

Kanalizācijas tīkla materiāls – kanalizācijas plastmasas caurules ∅110 un PP ∅160-200 mm. Iebūves dziļums 1.00 - 1.65 m līdz caurules teknes atzīmei.

Cauruļu un fasondaļu ražotājs kā variants var būt „UPONOR“, „PipeLife“ vai līdzvērtīgs.

Kanalizācija ieguldāma uz 200mm biezas blietētas smilts pamatnes. Pirms darbu uzsākšanas precizēt krustojamo komunikāciju vietas un atzīmes tās atšurfējot.

Kanalizācijas akas paredzētas no dzelzsbetona grodiem Ø1000 mm ar „peldoša” tipa ķeta vāķiem (asfalta seguma) un ķeta vākiem , bet kā variants var būt plastmasas Ø560 mm.

Lietus ūdeņu kanalizācija

Projektā paredzēts projektējamā apbūves teritorijā savākt lietus ūdeņus no teritorijas gūlijām, projektējamā ēkas jumta. Savāktos lietus ūdeņus paredzēts pieslēgt pie esošā lietus kanalizācijas tīkla, esoša akā.

Lietus ūdeņi no teritorijas tiek savākti virsūdeņu uztveršanas plastmasas gūlijās Ø400 ar nosēddaļu. Vāki (režģi) un rāmji saskaņā ar EN124, ar teleskopisko galvas daļu.

Lietus kanalizācijas tīkla materiāls – lietus kanalizācijas plastmasas caurules PP Ø110 – Ø200 mm. Iebūves dziļums 0.75 - 1.50 m līdz caurules teknes atzīmei.

Caurules un veidgabalus var lietot kā variantu „UPONOR“, „PipeLife“ caurules T8 klases vai līdzvērtīgs.

Projekta paredzētas plastmasas akas Ø560 mm ar nosēddaļu 0.50 m.

Lietus kanalizācija ieguldāma uz 200mm biezas blietētas smilts pamatnes. Pirms darbu uzsākšanas precizēt krustojamo komunikāciju vietas un atzīmes tās atšurfējot.

Projekta „ŪKT” daļas izpildītāja:					L.Siliņa