PASKAIDROJUMA RAKSTS

PII „Kāpēcītis” renovācija

Palejas ielā 15A, Jēkabpilī

Projekts izstrādāts saskaņā ar pasūtītāja uzdevumu, arhitektūras rasējumiem, kā arī ar normatīvo dokumentu LBN 222-99, LBN 223-99 un LBN 221 – 98 prasībām.

Sistēmu montāžas darbus un to pieņemšanu ekspluatācijā izpildīt saskaņā ar attiecīgo normatīvo dokumentu prasībām.

Visām Precēm un Materiāliem, kas izmantoti Darbos gan celtniecības, gan pārbaužu vajadzībām, jāatbilst starptautiskajiem EN standartiem vai atbilstošiem nacionālajiem standartiem. Vietās, kur pretī vienībai nav dots komentārs, Uzņēmējam jāpieņem, ka jābūt atbilstībai šiem standartiem.

Visiem materiāliem jābūt jauniem un to izvēlei ir jāatbilst specifiskajiem mērķiem, un kā minimums, iepriekš minētajām prasībām.

Sadzīves kanalizācija

Projektā paredzēta sadzīves kanalizācijas sistēma. Projektējamo sadzīves kanalizācijas tīklu paredzēts pievienot pie esošā sadzīves iekšpagalma kanalizācijas tikla , esoša akā.

Uz kanalizācijas izlaidei no virtuves paredzēt ierīkot tauku atdalītāju..

Sadzīves kanalizācijas tīkla materiāls – kanalizācijas plastmasas PP, PVC caurules Ø50 – Ø160 mm.

Cauruļu un fasondaļu ražotājs kā variants var būt „UPONOR“, „PipeLife“ vai līdzvērtīgs.

Visos gadījumos, kad cauruļvadi tiek izvadīti caur sienām, starpstāvu pārsegumiem (grīdām, griestiem) utt., ēkas karkasā jāiestrādā apvalkcaurules. Apvalku izmēriem diametrā ir jābūt par vienu izmēru lielākiem, nekā attiecīgo cauruļu izmēri, vai izolētu cauruļu gadījumā par vienu izmēru lielākiem, nekā pilnībā izolētu cauruļu izmēri, vai saskaņā ar attiecīgiem normatīviem.

Brīvās atstarpes starp caurulēm un apvalku katrā galā jānopako, lai nodrošinātu efektīvu, hermētisku ugunsdrošības un trokšņu izolāciju.

Kanalizācijas izvadam šķērsojot ēkas ārsienu (pamatus), starp cauruļvadu un būvkonstrukciju atstāj 0.2m spraugu, kas jānoslēdz ar blīvslēgu.

Pirms jaunu pieslēgumu izbūves veikt esošās sadzīves kanalizācijas sistēmas pārbaudi un skalošanu.

Ūdensapgāde

Projektā paredzēta apvienota saimniecības – dzeramā - ugunsdzēsības  ūdens apgādes sistēma. Iekšējā ugunsdzēsība – 1 strūklas ar caurplūdumu 1.0 l/s. Paredzēti ugunsdzēsības krāni Dn32 mm ar gumijas šļūteni L=20 m un 19 mm stobra uzgali.

Renovējamai ēkai ūdeni paredzēts saņemt no esošās ēkas ūdensapgādes sistēmas (esoša ievadā). Pirms būvdarbu uzsākšanas, pievienojuma vietu esošajai ūdensapgādes sistēmai precizēt uz vietas.

Uz ūdensvada ievada paredzēts daudzstrūklu ūdensmērītājs Dn25 mm.

Uz ugunsdzēsības ūdensvada ievada paredzēts elektroaizbīdnis Dn40 mm (noslēgta stāvoklī, noplombēts), kas atveras ar ugunsdzēsības pogas palīdzību.

Aukstās ūdensapgādes sistēmas maģistrāles tīklus pēc montāžas darbiem jāpārklāj ar pretsvīšanas izolāciju – biezums 20 mm (pagrabā) un 9 mm - zem koridora griestiem. Pievadu izolācijas biezums –9 mm.

Ūdensapgādes sistēmas cauruļu materiāls – plastmasas ūdensvada caurules de16 – 25 mm (pievadi pie ierīcēm) un maģistrāles tīkli paredzēti no cinkota tērauda ūdensvada caurulēm Dn40, 32, 25 mm. Spiediena klase PN10.

Plastmasas cauruļu un fasondaļu ražotājs kā variants var būt „UPONOR“, „PipeLife“ vai līdzvērtīgs.

Visos gadījumos, kad cauruļvadi tiek izvadīti caur sienām, starpstāvu pārsegumiem (grīdām, griestiem) utt., ēkas karkasā jāiestrādā apvalkcaurules. Apvalku izmēriem diametrā ir jābūt par vienu izmēru lielākiem, nekā attiecīgo cauruļu izmēri, vai izolētu cauruļu gadījumā par vienu izmēru lielākiem, nekā pilnībā izolētu cauruļu izmēri, vai saskaņā ar attiecīgiem normatīviem.

Brīvās atstarpes starp caurulēm un apvalku katrā galā jānopako, lai nodrošinātu efektīvu, hermētisku ugunsdrošības un trokšņu izolāciju.

Karstā ūdens apgāde

Projektā paredzēta karstā ūdens apgāde no siltummezgla. Karstā ūdensapgādes sistēma paredzēta ar cirkulāciju. Karstā ūdensapgādes sistēmas materiāls – plastmasas ūdensvada caurules de16 – 50 mm. Spiediena klase PN10.

Cauruļu un fasondaļu ražotājs kā variants var būt „UPONOR“, „PipeLife“ vai līdzvērtīgs.

Visos gadījumos, kad cauruļvadi tiek izvadīti caur sienām, starpstāvu pārsegumiem (grīdām, griestiem) utt., ēkas karkasā jāiestrādā apvalkcaurules. Apvalku izmēriem diametrā ir jābūt par vienu izmēru lielākiem, nekā attiecīgo cauruļu izmēri, vai izolētu cauruļu gadījumā par vienu izmēru lielākiem, nekā pilnībā izolētu cauruļu izmēri, vai saskaņā ar attiecīgiem normatīviem.

Brīvās atstarpes starp caurulēm un apvalku katrā galā jānopako, lai nodrošinātu efektīvu, hermētisku ugunsdrošības un trokšņu izolāciju.

Lietus ūdeņu kanalizācija

Savāktos lietus ūdeņus no jumtā paredzēts pieslēgt pie esošā lietus kanalizācijas iekšpagalma tīkla, esoša akā.

Lietus kanalizācijas tīkla materiāls – lietus kanalizācijas plastmasas caurules PP Ø110 mm (izlaides).

Cauruļu un fasondaļu ražotājs kā variants var būt „UPONOR“, „PipeLife“ vai līdzvērtīgs.

Pirms jaunu pieslēgumu izbūves veikt esošās lietus kanalizācijas sistēmas pārbaudi un skalošanu.

Projektēja:					L.Siliņa