Ugunsdrošības pasākumu pārskata satura radītājs

| Sadaļas Nr. | Sadaļas nosaukums | Lpp. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ievads | 2 |
| 1.1. | Ugunsdrošības pasākumu pārskata mērķis | 2 |
| 1.2. | Termini un definīcijas | 3 |
| 1.3. | Izejas dati | 5 |
| 1.4. | Normatīvie akti | 6 |
| 2. | Būvobjekta raksturojums un ugunsbīstamība, būves ugunsdrošības raksturlielumi. | 6 |
| 3. | Ģenerālplāna ugunsdrošības risinājumi, ēkas izvietojums. Ugunsdzēsības un glābšanas darbu nodrošināšana. | 7 |
| 4. | Ugunsbīstamības risku izvērtēšana un ugunsbīstamo zonu apraksts, telpu uguns slodze. | 8 |
| 5. | Arhitektūras un būvkonstrukciju dalu ugunsdrošības risinājumi. Ugunsdrošības prasības būvkonstrukcijām un plānojuma risinājumiem. | 9 |
| 5.1. | Būvju uguns noturības pakāpe. Ugunsdrošības nodalījumi un ugunsdroši atdalītas telpas. Ugunsdrošības prasības plānojuma risinājumiem | 9 |
| 5.2. | Būvkonstrukciju ugunsizturības robežas un uguns reakcijas klases. Prasības būvkonstrukciju apdarei | 9 |
| 6. | Evakuācijas nodrošināšana | 11 |
| 7. | Telpu dūmaizsardzības pasākumi | 12 |
| 8. | Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma | 12 |
| 9. | Evakuācijas apgaismojums un apzīmējumi | 12 |
| 10. | Zibensaizsardziba | 13 |
| 11. | Projektējamo telpu nodrošināšana ar ugunsdzēsības aparātiem | 13 |
| 12. | Būvobjekta un tā ugunsaizsardzības sistēmu pieņemšana ekspluatācija | 13 |
| 13. | Nepieciešamo ugunsdrošības pasākumu apraksts ēkas drošai ekspluatācijai (ugunsdrošības pasākumi ēkas ekspluatācijas stadijā) | 14 |

1. Ievads

  - Ugunsdrošības pasākumu pārskata mērķis

Šis ugunsdrošības pasākumu pārskats (turpmāk tekstā – pārskats) izstrādāts saskaņā ar 1997.gada 01.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” (turpmāk tekstā – Vispārīgie būvnoteikumi) 89.punkta un 89.7.apakšpunkta prasībām.

Saskaņā ar projektēšanas uzdevuma noteikumiem par pamatu Ugunsdrošības pasākumu pārskata izstrādei ir izmantotas Latvijas būvnormatīva LBN 201-10 „Būvju ugunsdrošība” prasības, kas stājas spēka ar 2012.gada 01.janvāri.

Ugunsdrošības pasākumu pārskata mērķis ir aprakstīt būvprojekta

ugunsdrošības risinājumus un pasākumus, kas tajā ir paredzēti, lai nodrošinātu renovējamo telpu ugunsaizsardzību saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteikumiem un būvprojektēšanai piemērojamo standartu ugunsdrošības prasībām. Pārskats ietver arī projekta ugunsdrošības risinājumus attiecība uz projektējama būvobjekta nesošo konstrukciju ugunsizturību un degtspējas grupām, pasākumus uguns un dūmu izplatīšanas ierobežošanai, evakuācijas ceļiem un izejām. Pārskatā iekļauta informācija par renovējamo telpu ugunsaizsardzības sistēmām, ugunsdzēsības un glābšanas darbu nodrošināšanu u.c. ugunsdrošības

prasību ievērošanu. Pārskatā minētie ugunsdrošības pasākumi ir ietverti būvprojekta attiecīgajās daļās.

Pārskatā iekļauti arī dažādi būtiskie ugunsdrošības pasākumi, kuri ir jāievēro renovējamo telpu ekspluatācijas stadijā.

Saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 006-00 „Būtiskās prasības būvēm” renovējamās telpas ieprojektētas tā, lai ugunsgrēka vai avāriju gadījumā:

- renovējamā ēka noteiktu laiku saglabātu nestspēju;

- ierobežotu dūmu u.c. ugunsgrēka bīstamo faktoru izplatīšanos būvē;

- neradītu uguns izplatīšanās draudus blakus esošajam būvēm;

- būvē esošie cilvēki varētu būvi operatīvi atstāt, tikt evakuēti vai izglābti citādi;

- neradītu neparedzamus draudus ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbībai un nodrošinātu iespēju efektīvi veikt ugunsdzēsības un glābšanas pasākumus.

1.2. Termini un definicijas

Ugunsdrošības pasākumu pārskata ir lietoti termini un definīcijas saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 201-10 „Būvju ugunsdrošība”, ka ari standartiem LVS EN ISO 13943 un LVS ISO 8421:

2.1. atverama ala - atverams logs, durvis, vārti vai lūka ēkas arējā norobežojošajā konstrukcijā, kas ir sasniedzama ar ugunsdzēsības un glābšanas dienesta tehniskajiem līdzekļiem un ko var izmantot glābšanas darbos;

2.2. augstākā stāva grīdas līmenis - līmeņu starpība starp brauktuves vai līdzvērtīgas virsmas līmeni, uz kuras var uzbraukt un nostāties ugunsdzēsības un glābšanas tehniskie līdzekļi, un būves augstākā stāva grīdas līmeni, kurā ikdienā var atrasties būves lietotāji;

2.3. automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma -

stacionāra inženiertehniska sistēma, kas automātiski atklāj ugunsgrēka izcelšanos un signālu par ugunsgrēku vai sistēmas bojājumiem pārraida uz kontroles un signalizācijas pulti, ugunsgrēka gadījumā iedarbina aizsargājamā būvē trauksmes signālu izziņošanas ierīces, kā arī izstrādā signālus citu inženiertehnisko sistēmu vadībai;

2.4. automātiskā balss ugunsgrēka izziņošanas sistēma - stacionāra

inženiertehniska sistēma, kas, saņemot vadības signālu no citas automātiskās

ugunsaizsardzības sistēmas, kura konstatējusi ugunsgrēka izcelšanos, aizsargājamā būvē automātiski pārraida balss paziņojumu par ugunsgrēka izcelšanos;

2.5. būves ugunsnoturības pakāpe - integrēts būves ugunsdrošības rādītājs, kas ietver būves lietošanas veidu, būves augstākā stāva grīdas līmeni, ugunsdrošības nodalījuma platību, ugunsslodzi un būvē notiekošo tehnoloģisko procesu sprādzienbīstamību un kuru raksturo būvkonstrukciju ugunsizturība un iebūvēto būvizstradajumu ugunsreakcija;

2.6. evakuācija - cilvēku pārvietošanās uz drošu vietu ārpus būves zemes virsmas līmenī ugunsgrēka vai citu briesmu gadījuma;

2.7. evakuācijas ceļš - drošs un viegli atrodams kustības ceļš, kas sākas jebkurā būves punktā un ved uz evakuācijas izeju;

2.8. evakuācijas izeja - izeja no būves vai ugunsdrošības nodalījuma daļām, pa kuru var nokļūt ārpus būves zemes virsmas līmenī;

2.9. dūmu izvades aila - durvis, vārti, atverami vai izsitami logi, atveramas žalūzijas un lūkas, atklātas ailas arējās norobežojošajās konstrukcijas, caur kurām ugunsgrēka gadījumā iespējams izvadīt dūmus;

2.10. jumta nesošās konstrukcijas - ir stati, kopnes, spāres un kopturi; latojums nav jumta nesošas konstrukcijas;

2.11. jumta seguma sistēma - jumta virsmas un izolācijas konstrukcija, kura ietver

visus slāņus, kas veido atmosfērizturīgu jumta konstrukciju, izņemot nesošo

konstrukciju - siltuma izolāciju, tvaika izolāciju, mehāniski stiprināmu vai līmējamu jumta segumu (hidroizolāciju), ka ari papildelementus - jumta logus;

2.12. jumta segums - jumta augšējais hidroizolējošais slānis, kas pasarga būvi no

atmosfēras ārējas iedarbības;

2.13. savietotais jumts - būves norobežojošā konstrukcija, kura vienlaikus izpilda

augšējā stāva pārseguma un jumta funkcijas;

2.14. ugunsaizsargāta kāpņu telpa - ar ugunsdrošām konstrukcijām no citam telpām

nodalīta kāpņu telpa bez ugunsslodzes, kurai ir tieša izeja uz āru zemes virsmas līmenī vai caur priekštelpu;

2.15. ugunsdrošības nodalījums - būves daļa, kas atdalīta no pārejam būves daļām ar ugunsdrošām konstrukcijām tā, lai uguns un dūmu izplatība uz šo būves daļu un no tās noteiktā laikposmā tiktu aizkavēta;

2.16. ugunsdroši atdalīta telpa - telpa, kas no citam telpām atdalīta ar ugunsdrošām

būvkonstrukcijām;

2.17. ugunsdrošības nodalījuma platība - ugunsdrošības nodalījuma stāva platība

starp ārējam sienām vai arējām un ugunsdrošām sienām;

2.18. ugunsizturība - būves konstrukciju vai elementu spēja noteikta laikposmā

saglabāt nestspēju, termoizolētību un viengabalainību;

2.19. ugunsreakcija – būvizstrādājuma reakcija, to noteiktos apstākļos pakļaujot

uguns iedarbībai, kas raksturo tā spēju ar savu noārdīšanos veicināt uguns izplatību;

2.20. ugunsslodze - degšanas procesa laikā izdalāmās siltuma enerģijas daudzums

(MJ) no telpa esošajam degtspējīgām vielām, materiāliem un iekārtām (izņemot telpas būvkonstrukciju veidojošos būvizstrādājumus) uz telpas grīdas laukuma vienību (m2);

2.21. zibensaizsardzības sistēma - vienota sistēma, kas paredzēta būvju, to atsevišķo

daļu, elektroietaišu un citu objektu aizsardzībai pret zibensizlādes tiešo un netiešo

iedari.

2.22. sabiedriski nozīmīga būve – ēka, kurai ir vairāk nieka pieci virszemes stāvi vai

kura var atrasties vairāk par 100 lietotajiem;

2.23. ugunsdrošības pasakumu pārskats – sabiedriski nozīmīgas būves būvprojekta

sastāvdaļa, kura sniegts būvprojekta paredzēto ugunsdrošības inženiertehnisko

risinājumu apraksts, kā arī nepieciešamo ugunsdrošības pasakumu apraksts ēkas

drošai ekspluatācijai.

Teksta un tabulas izmantoti šādi burtu un ciparu apzīmējumi:

Ugunsizturība:

R – pēc nestspējas vai noturības;

E – pēc viengabalainuma (veseluma);

I – pēc siltumizolējošām spējam.

Būvkonstrukciju ugunsreakcijas klases:

A1, A2, B utt. – būvizstradajumu ugunsreakcijas klases;

s1, s2, s3 – būvizstrādājuma ugunsreakcijas laikā dūmu veidošanas spējas;

d0, d1, d2 – būvizstrādājums degšanas laikā degošu pilienu daļiņas izdalīšana.

1.3. Izejas dati

Būvobjekta „Pirmsskolas izglītības iestādes „Kāpēcītis” renovācija, Palejas ielā 15A, Jēkabpilī” projekta daļas “Ugunsdrošības pasākumu pārskats” izstrādei izmantoti šādi izejas dati:

- tehniskā projekta (pasūtītājs: Jēkabpils pilsētas pašvaldība; atbildīgais projektētājs AS “Komunālprojekts”) materiāli:

o būvobjekta ģenerālplāns ar vispārīgajiem rādītājiem;

o būvobjekta arhitektūras un būvkonstrukciju risinājumi;

o būvobjekta ugunsaizsardzības sistēmu risinājumi.

- Jēkabpils pilsētas pašvaldības plānošanas un arhitektūras uzdevums;

- pasūtītāja projektēšanas uzdevums;

- objekta 1. un 2.stāva telpu inventarizācijas lietas kopijas.

Pārskatā minētie būvobjekta ugunsdrošību raksturojošie radītāji

(būvkonstrukciju ugunsizturības robežas, ugunsreakcijas klases u.c.) nozīmē to

minimāli pieļaujamo robežu (uzskatīt „ne zemāk, kā...”).

Šis ugunsdrošības pasākumu pārskats ir tehniskā projekta neatņemama

sastāvdaļa. Gadījumā, ja ir konstatētas atšķirības starp šajā pārskatā aprakstītiem

ugunsdrošības risinājumiem un būvprojekta pārejās daļās noteiktajiem ugunsdrošības

risinājumiem, pasūtītajam un būvuzņēmējam ir jāievēro šī ugunsdrošības pasākumu

pārskata noradījumi, bet pieņemtie risinājumi šajā gadījumā ir jāsaskaņo ar būvobjekta atbildīgo projektētāju un pasūtītāju pirms attiecīgo būvdarbu uzsākšanas.

Ugunsdrošības pasākumu pārskats koriģējams gadījumā, ja tiek mainīti izejas

dati, kas tika izmantoti ugunsdrošības pasākumu pārskata izstrādei (t.i. būvprojekta

tehniskie risinājumi), vai saņemti valsts uzraudzības dienestu vai ekspertu norādes,

kas skar būvobjekta ugunsdrošību.

Saskaņā ar pasūtītāja projektēšanas uzdevuma noteikumiem šī tehniskā projekta ietvaros tiek projektēta ārsienu siltināšana un iekšējo telpu renovācija, ieskaitot visus inženiertīklus. Tehniskajā projektā objekta ugunsaizsardzības risinājumi un ugunsdrošības pasākumi atbilstoši spēkā esošajiem būvnormatīviem ir paredzēti ēkas jumta un ārsienu siltināšanai un skar ugunsdrošības pasākumus parējās esošās ēkas telpas. Projekta autori pēc iespējas cenšas nodrošināt ugunsdrošības risinājumus un paaugstināt ugunsaizsardzības līmeni objekta ēkai kopumā.

1.4. Normatīvie akti

Saskaņā ar Būvniecības likuma un 1997.gada 1.aprila Ministru kabineta

noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” prasībām projektējamā objekta

būvprojekts izstrādāts atbilstoši Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu spēka esošo

normatīvo aktu un piemērojamo standartu prasībām.

Normatīvie akti (t.i. Latvijas būvnormatīvi un standarti), kas nosaka

ugunsdrošības prasības projektējamajam būvobjektam, un kuri tika pielietoti

būvobjekta ugunsdrošības risinājumu projektēšanai un nepieciešamo

ugunsaizsardzības sistēmu noteikšanai, ir šādi:

- Latvijas būvnormatīvs LBN 006-00 „Būtiskas prasības būvēm”;

- 01.04.1997. Ministru kabineta noteikumi Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi”;

- LBN 201-10 „Būvju ugunsdrošība”;

- LBN 208-08 „Publiskas ēkas un būves”;

- LBN 222-99 „Ūdensapgādes ārējie tikli un būves”;

- LBN 221-98 „Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija”;

- LBN 231-03 „Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija”;

- LBN 241-03 „Iekšējas gāzesvadu sistēmas un gāzes iekārtas”;

- LVS CEN/TS 54-14 „Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas -

14.dala: Noradījumi plānošanai, projektēšanai, montāžai, nodošanai ekspluatācija,

lietošanai un ekspluatācijai”;

- LVS 446 „Ugunsdrošībai un civilajai aizsardzībai lietojamas drošības zīmes un

signalkrasojums”;

- LVS EN ISO 13943 A un L „Ugunsdrošība – Vārdnīca” u.c.

Ugunsdrošibas pasākumi ēkas ekspluatācijas stadija noteikti saskana ar

17.02.2004. Ministru kabineta noteikumiem Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi” un to

izpildei piemērojamiem standartiem.

2. Būvobjekta raksturojums un ugunsbīstamība,

būves ugunsdrošības raksturlielumi

Tehniskais projekts „Pirmsskolas izglītības iestādes „Kāpēcītis” renovācija, Palejas ielā 15A, Jēkabpilī” izstrādāts, pamatojoties uz pašvaldības

būvvaldes izsniegto Plānošanas un arhitektūras uzdevumu, pasūtītāja projektēšanas

uzdevumu un citu organizāciju izsniegtajiem tehnisko noteikumu prasībām.

Renovējamās PII “Kāpēcītis” esošā būve atrodas Jēkabpilī, Palejas ielā 15A. Ēkai ir 2 virszemes stāvi un divslīpu savietotais jumts. Lietus ūdens novadīšanai no jumta paredzēta horizontālā rene ar ūdens novadīšanas caurulēm ievadītām esošajā lietus ūdens kanalizācijā.

Saskaņā ar būvnormatīva LBN 201-10 2.1.p. un LBN 208-08 1.pielikuma tabulas

2.2.p. noteikumiem PII telpām ir IVa lietošanas veids.

PII “Kāpēcītis” ēkas tehniskie radītāji un ugunsdrošības raksturlielumi ir noradīti šā

pārskata 1.tabula:

Būvobjekta ugunsdrošības raksturlielumi

1.tabula

| Nr.p.k. | Nosaukums | Rādītājs |
| --- | --- | --- |
| 1. | Virszemes stāvu skaits | 2 |
| 2. | Pazemes stāvu skaits (cokolstāvs) | - |
| 3. | Ieejas mezgla stāvu skaits | 1 |
| 4. | Augstāka stāva grīdas līmenis (aptuveni) | 3,3 m |
| 5. | Būves augstums līdz parapetam (aptuveni) | 7m |
| 6. | Viena stāva platība (aptuveni) | 1100 m2 |
| 7. | Būves lietošanas veids | IVa |
| 8. | Pamatēkas ugunsnoturības pakāpe | U2b |

Objektā nav paredzētas telpas ar paaugstinātu ugunsbīstamību vai ar sprādzienbīstamiem tehnoloģiskajiem procesiem.

Saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu 25. 2 punkta noteikumiem projektējamais

būvobjekts ir uzskatams par sabiedriski nozīmīgu būvi (būve, kura vienlaikus var

uzturēties vairāk nekā simt cilvēkiem).

Noteikumi par sabiedriski nozīmīgo būvobjektu un to ugunsaizsardzības sistēmu pieņemšanu ekspluatācijā ir aprakstīti šā parskata 8.sadaļā.

3. Ģenerālplāna ugunsdrošības risinājumi, ēkas izvietojums.

Ugunsdzēsības un glābšanas darbu nodrošināšana

Saskaņā ar pasūtītāja projektēšanas uzdevuma noteikumiem šī tehniskā projekta risinājumi neskar pilsētas ārējos inženiersistēmu tīklus. Ir pilnīgi saglabāti esošie risinājumi ugunsdrošības atstarpēm, kā arī ugunsdzēsības un glābšanas darbu nodrošināšanai.

Ugunsdzēsības piebrauktuves ir nodrošinātas gar PII ēkas priekšējo un

aizmugurējo fasādi. Ugunsdzēsības tehnikai paredzēto piebrauktuvju, iebrauktuvju un

caurbrauktuvju platums nav mazāks par 3,5 m, minētas piebrauktuves atrodas no 5

līdz 20 m attāluma no būves fasādes, kas atbilst LBN 201-10 37. un 40.p.

noteikumiem. Piebrauktuvēm un ugunsdzēsības tehnikas uzstādīšanas vietām

nodrošināta pietiekama izturība, kas atbilst ugunsdzēsības un glābšanas tehnikas

slodzei.

Lai nodrošinātu šļūteņu līniju vilkšanu ēkas iekša, kāpņu telpas ir attālumi starp

kāpņu laidiem ne mazāk par 50 mm.

Ņemot vērā, ka PII ēkas augstums līdz parapetam nepārsniedz 10 m, saskaņā ar LBN 201-10 81.2.p. noteikumiem ēkas jumtam nav paredzēts nožogojums.

Lai nodrošinātu ugunsgrēka dzēšanas un glābšanas darbu veikšanu ugunsdzēsības un glābšanas dienestam ir nodrošināta:

- piekļūšana visām ēkas ārdurvīm;

- piekļūšana ārējās ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēmas hidrantiem;

- piekļūšana ēkas ārsienās izvietotajiem atveramām ailām (glābšanas atvērumiem –

logiem) visos stāvos;

- piekļūšana ēkas jumtam, izmantojot iekšējas kāpņu telpas vai mehāniskās

ugunsdzēsības autokāpnes.

Kā tika minēts, saskaņā ar projektēšanas uzdevuma noteikumiem, objekta

rekonstrukcija neskar pilsētas arēja ūdensvada tiklus. Līdz ar to šā projekta ietvaros

ēkas ārējo ugunsdzēšanu paredzēts nodrošināt no esošiem ugunsdzēsības

hidrantiem, kas atrodas uz ārējā pilsētas ūdensvada tikla. Atbilstoši pilsētas ūdensvada apsaimniekotāja uzņēmuma standarta noteikumiem spiediens arējā ūdensvada tīklos renovējamā objekta rajona ir aptuveni 4 bar, kas var nodrošināt nepieciešamo ūdens patēriņu projektējamā būvobjekta ugunsdzēšanai. Ugunsdzēsības hidrantus ir nepieciešams apzīmēt atbilstoši standarta LVS 446 noteikumiem (par to atbild arējā pilsētas ūdensvada apsaimniekotājs).

4. Ugunsbīstamības risku izvērtēšana un ugunsbīstamo zonu apraksts,

telpu ugunsslodzes

Atbilstoši projektēšanas uzdevuma noteikumiem ēka paredzēta tikai tādu telpu izvietošanai, kuru šajā objektā ir atļauta saskaņā ar būvnormatīva LBN 201-10 „Būvju ugunsdrošība”, LBN 208-08 „Publiskas ēkas un būves” u.c. normatīvo aktu noteikumiem.

Piemērojamais būvnormatīvs LBN 201-10, ka ari LBN 208-08 neizskata un

nenoteic ugunsslodzes grupas iepriekš minētā objekta telpām. Šis telpas nav uzskatāmas par ugunsbīstamām telpām. Ugunsdrošības pasākumi šīm telpām tiek pieņemti neatkarīgi no telpu ugunsslodzes, bet vienīgi pamatojoties uz telpu lietošanas veidu.

5. Arhitektūras un būvkonstrukciju daļu ugunsdrošības risinājumi.

Ugunsdrošības prasības būvkonstrukcijām un plānojuma risinājumiem.

5.1. Būves ugunsnoturības pakāpe un sadalīšana ugunsdrošības nodalījumos.

Ugunsdroši atdalītas telpas. Ugunsdrošības prasības plānojuma risinājumiem

Atbilstoši būvnormatīva LBN 201-10 pielikuma 3.tabulas noteikumiem un

ierobežojumiem, ņemot vērā ēkas lietošanas veidu (IVa lietošanas veids),

augstāka stāva grīdas līmeni (līdz 8 m), stāvu platību, esošajai ēkai ir

pieņemta U2 ugunsnoturības pakāpe un U2b ugunsnoturības apakšpakāpe.

5.2. Būvkonstrukciju ugunsizturības robežas.

Prasības būvkonstrukciju apdarei

Kā tika minēts šā parskata 4.2.sadaļā, saskaņā ar LBN 201-10 3.tabulas

noteikumiem esošajai ēkai ir U2b ugunsnoturības apakšpakāpe ar tai

atbilstošu būvkonstrukciju ugunsizturību un ugunsreakcijas klasēm.

Pamatojoties uz energoaudita atzinumu, ir paredzēts ēkai siltināt fasādi, savietoto jumtu, 1.stāva grīdas, kā arī pamatus.

Veicot esošās ēkas (U2b ugunsnoturības apakšpakāpe) ārsienu un

savietotā jumta siltināšanu, kā arī grīdas siltināšanu, tiek saglabātas visas esošās nesošās būvkonstrukcijas, t.i. būves ārsienu, iekšsienu un savietotā jumta nesošo būvkonstrukciju ugunsizturība netiek pazemināta.

Kā tika minēts šā pārskata 4.2.sadaļā, ēkai tehniskajā projektā noteikta U2b ugunsnoturības apakšpakape.

Ieejas mezgla nesošā konstruktīva shēma – ķieģeļu mūra ārējās un iekšēja nesošās sienas. Pamati – betona saliekamie, lentveida.

Jumts  - savietots, segums – ruļļu materiāls, 2 kārtas.  Jumta seguma sastāvdaļu un tvaika izolācijas ugunsreakcijas klase LBN 201-10 pielikuma 1. un 2.tabula netiek reglamentēta, ņemot vērā, ka jumta seguma konstrukcija no apakšas ir aizsargāta ar būvizstrādājumu (akmens vate Paroc ROS 30), kura ugunsreakcijas klase nav zemāka par A2-s1,d0.Tas nozīmē, ka jumta seguma konstrukcijā atļauts izmantot degošos ruļļu materiālus, ka ari neaizsargātos koka būvizstrādājumus.

Ārsienu siltināšanas risinājums izstrādāts saskaņā ar LBN 201-10 pielikuma 5.tabulas prasībām.

Projektā paredzēts veikt ēkas ārsienu siltināšanu no ārpuses ar akmens vati Paroc FAS 3 150mm biezumā (ugunsreakcijas klase A2-s1,d0).

Ēkai ārējai apdarei paredzēts dekoratīvais apmetums, t.i., ir izveidota neventilējamā fasāde, kura atbilst LBN 201-10 noteikumiem.

Ārsienu cokols 0,6 m dziļumā tiek siltināts ar putupolistirolu 100 mm

biezuma (ugunsreakcijas klase E), kas atbilst LBN 201-10 pielikuma 5.tabulas

noteikumiem, ņemot vērā, ka arējai apdarei paredzēts apmetums (ugunsreakcijas klase A1). Cokola siltināšanas konstrukcijā starp siltumizolāciju un ārējo apdari nav gaisa šķirkārtas, t.i. ventilējama fasāde šai ēkas daļai arī netiek izveidota. Būvnormatīva LBN 201-10 pielikuma 5.tabulas 3.piezīmes prasības ir izpildītas, ņemot vērā, ka putupolistirola siltumizolācija no augšas ir pieblīvēta ar būvmateriālu A2-s1,d0 (bez gaisa šķirkārtas) un cokolstāva putupolistirola siltumizolācijas slāņa biezums ir pilnīgi pārsegts bez atstarpēm ar ārsienu ķieģeļiem (ugunsreakcijas klase A1) un ārsienu akmens vates siltumizolāciju (A2-s1,d0).

Savietotā jumta siltināšana paredzēta ar akmens vati 250 mm biezumā

(ugunsreakcijas klase A2-s1,d0), kas atbilst LBN 201-10 pielikuma 1. un 2.tabulas

prasībām. Ņemot vērā, ka būves augstāka stāva grīdas līmenis nepārsniedz 28 m un

jumta siltumizolācijai ir uguns reakcijas klase A2-s1,d0, saskaņā ar LBN 201-10 82.p. noteikumiem jumta seguma uguns reakcijas klase netiek reglamentēta.

Šā parskata 2.tabulā ir aprakstītas tehniskajā projekta paredzēto būvkonstrukciju un būvizstrādājumu minimālas ugunsizturības robežas un ugunsreakcijas klases atbilstoši LBN 201-10 pielikuma 1., 2. un 5.tabulas prasībām.

Būvkonstrukciju un būvizstrādājumu ugunsizturība un ugunsreakcijas klase 1)

2.tabula

| Nr.p.k. | Būvkonstrukcijas un būvizstrādājumi | Minimālā ugunsizturība | Minimālā ugunsreakcijas klase |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Esošās ēkas nesošās sienas, pārsegumi u.c. nesošās konstrukcijas (netiek mainītas) | REI 60 (R 60) | A2-s1,d0 |
| 2. | Ārsienu siltumizolācija | Nav normēta | A2-s1,d0 |
| 3. | Ārsienu ārējā apdare | Nav normēta | B-s1,d0 2) |
| 4. | Ārsienu ārējā apdares sadalošās joslas | Nav normēta | A1 |
| 5. | Cokola siltumizolācija | Nav normēta | E |
| 6. | Cokola ārējā apdare (apmetums) | Nav normēta | A2-s1,d0 |
| 7. | Savietotā jumta siltumizolācija | Nav normēta | # A2-s1,d0 |
| 8. | Jumta segums | Nav normēta | Nav normēta |
| 9. | Ārdurvis | Nav normēta | Nav normēta |
| 10. | Logi sienās | Nav normēta | Nav normēta |

Piezīmes 2.tabulai:

- Tabulā ietvertās prasības attiecas uz būvkonstrukcijām, bet neattiecas uz to iekšējo apdari.

- Tabulā minētā būvkonstrukciju ugunsizturība un reakcijas klase to minimāli pieļaujamo robežu. Būvniecības procesā var būt izmantoti būvizstrādājumi ar citiem ugunsdrošību raksturojošiem rādītājiem, tomēr, ne zemāk kā norādīts šajā tabulā.

Būves un to daļu iekšējo būvizstrādājumu virsmu apdares ugunsreakcijas klases noteiktas šā pārskata 3.tabulā saskaņā ar LBN 201-10 100.p. noteikumiem (t.i. iekšējo virsmu apdares tabula):

Būves iekšējo būvizstrādājumu virsmu apdares ugunsreakcijas klases

3.tabula

| Nr.p.k. | Telpu nosaukums (izmantošanas veids) | Būves daļa (konstrukcija) | Būvizstrādājumu iekšējo virsmu apdares ugunsreakcijas klase |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vējtveris, gaiteņi | Sienas un griesti; grīdas | B-s1,d0 D FL |
| 2. | Kāpņu telpas | Sienas un griesti; grīdas | A2-s1,d0 B FL |

Būvnormatīvā LBN 201-10 u.c. spēkā esošajos normatīvajos aktos iekšējo

būvizstrādājumu virsmu apdares ugunsreakcijas klases citām telpām netiek

reglamentētas.

Ņemot vērā, ka šā pārskata 2. un 3.tabulā minētās konstrukcijas un

būvizstrādājumi ir pakļauti reglamentētās sfēras prasībām, tiem ir atļauts pielietot tikai tādus materiālus un būvizstrādājumus, kuriem ir to atbilstību apliecinošie dokumenti saskaņā ar likumu „Par atbilstības novērtēšanu” un 30.04.2001. MK noteikumiem Nr.181 „Būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanas kartība reglamentētāja sfērā”.

6. Evakuācijas nodrošināšana

Plānojuma risinājumi esošās telpās atbilst LBN 201-10 5.sadaļas noteikumiem.

Esošās ieejas durvis ir atveramas virzienā uz evakuācijas izeju. Šo durvju platums nav mazāks par 0,90 m, bet brīvais augstums nav mazāks 2,0 m, kas

atbilst LBN 201-10 149.p. noteikumiem.

Esošās durvis, kā arī durvis izejai uz āru ir atveramas bez atslēgas un tās var

viegli atvērt no telpu iekšpuses. Saskaņā ar LBN 201-10 154.p. noteikumiem

bīdāmām durvīm ir paredzēta manuālās atvēršanas iespēja evakuācijas gadījumā.

Apmeklētājiem ar īpašām vajadzībām pie ieejas mezgla paredzēta uzbrauktuve

(panduss). Arējā pandusa slīpums nepārsniedz 1:12 (jeb 8 %), tā platums ir 1,20 m,

kas atbilst LBN 208-08 39. un 40.p. noteikumiem.

Projektā paredzēts ārējo kāpņu slīpums 1:1,7, pakāpienu augstums – 0,15 m, bet platums – 0,30 m, kas atbilst LBN 201-10 124.p. noteikumiem.

Arējām kāpnēm un padusam paredzētas dubultmargas 0,7m un 0,9 m augstumā.

7. Telpu dumaizsardzibas pasakumi

Renovējamā ēkā attālums no telpu jebkura punkta līdz dūmu izvades ailām (t.i. līdz ārdurvīm) nepārsniedz 15 m. Dūmu izvades ailas (durvju) platība nav mazāka par 0,5 m2. Iepriekš minētie risinājumi atbilst LBN 201-10 168.p. noteikumiem, līdz ar to ieejas mezgla telpām nav nepieciešams projektēt papildus speciālus dūmu novadīšanas pasākumus.

Atbilstoši LBN 201-10 133.p. prasībām ugunsaizsargātās kāpņu telpās dūmu

izvadei katrā stāvā ārsienās ir paredzēti atveramas ailas (logi). Atveramas ailas (logi)

izprojektētas saskaņā ar LBN 201-10 44.p. noteikumiem, t.i. loga ailas brīvā augstuma un platuma summa nav mazāka par 1,5 m un malas minimālais garums nav mazāks par 0,6 m. Atveramas ailas (logus) paredzēts izbūvēt tā, lai tās no būves iekšpuses varētu viegli atvērt.

8. Automātiska ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma

Renovējamā ēkā telpās ir nepieciešams ierīkot automātiskas ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas dūmu detektorus.

9. Evakuācijas apgaismojums un apzīmējumi

Saskaņā ar LBN 201-10 161.3. un 162.p. noteikumiem renovējamā ēkā telpās paredzēts evakuācijas apgaismojums, kura minimālais darbības laiks ir

viena stunda.

Evakuācijas apgaismojums evakuācijas ceļu grīdas līmenī paredzēts ne zemāks

par 5 lx. Evakuācijas apgaismojumam ieprojektēta rezerves elektroapgāde no

gaismekļos iebūvētiem akumulatoriem.

Vējtvera ārdurvis paredzēts apzīmēt ar izgaismoto izeju noradītāju saskaņā ar

standarta LVS 446 „Ugunsdrošībai un civilajai aizsardzībai lietojamas drošības zīmes

un signālkrāsojums” prasībām. Šim evakuācijas izejas norādes gaismeklim ir paredzēts iebūvēts akumulators, kura minimālais darbības laiks, pamat elektroapgādes atslēgšanas gadījumā, ir viena stunda.

10. Zibensaizsardziba

Saskaņā ar Latvijas būvnormatīva LBN 201-10 9.sadaļas un LBN 261-07 "Ēku

iekšējo elektroinstalāciju izbūve" 41.3 punkta un 41.51.apakšpunkta noteikumiem,

veicot ēkas jumta siltināšanu, paredzēts atjaunot ēkas zibensaizsardzibas sistēmu atbilstoši LBN 261-07, ka ari Eiropas Savienības piemērojamo būvnormatīvu

un standartu prasībām. Ēkai paredzēta zibensaizsardzības sistēma ar aizsardzības līmeni ne zemāku par II klasi (t.i. ar ēkas aizsardzības līmeni ne zemāku par 95 %).

11. Projektējamo telpu nodrošināšana ar ugunsdzēsības aparātiem

Ugunsgrēku dzēšanai sākumstadijā ir paredzēts apgādāt ar pārnēsājamajiem ugunsdzēsības aparātiem atbilstoši „Ugunsdrošības noteikumu” 6.7.sadales un 9.pielikuma prasībām. T.i., projektējamajās telpās paredzēts uzstādīt pārnēsājamos ugunsdzēsības aparātus, ievērojot prasību, ka attālums no jebkuras vietas telpās līdz tuvākajam ugunsdzēsības aparātam nepārsniegtu 20 m. Ugunsdzēsības aparātiem jāatbilst piemērojamo standartu un citu spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

Ugunsdzēsības aparātus izvietot redzamās, viegli pieejamās vietās (ne augstāk

par 1,5 m no grīdas līdz aparātu rokturiem) un apzīmēt ar norādes zīmēm atbilstoši

standarta LVS 446 prasībām.

Ugunsdzēsības aparātu apkopi, pēc objekta nodošanas ekspluatācijā, veikt

atbilstoši Ugunsdrošibas noteikumu 6.7.sadales un 9.pielikuma prasībām, kā arī

ievērojot ražotāja tehnisko noteikumu prasības.

Saskaņā ar Ugunsdrošibas noteikumu prasībām aizliegts: izmantot ugunsdzēsības aparātus saimnieciskām vajadzībām, pārkāpt ugunsdzēsības aparātu ekspluatācijas un izmantošanas noteikumus, kā arī ekspluatēt ugunsdzēsības aparātus bez marķējuma vai ar bojātu marķējumu.

12. Būvobjekta un tā ugunsaizsardzības sistēmu pieņemšana ekspluatācija

Ņemot vērā, ka ēka kopumā ir klasificēta, kā „sabiedriski nozīmīga

būve”, saskaņā ar 13.04.2004. MK noteikumu Nr.299 „Noteikumi par būvju

pieņemšanu ekspluatācija” 4.1punkta un 4.11.apakšpunkta prasībām pirms projektēto telpu un paveikto būvdarbu pieņemšanas ekspluatācija to tehnisko gatavību un atbilstību akceptētajam būvprojektam un Latvijas būvnormatīviem atbilstoši savai kompetencei pēc pasūtītāja (būvētāja) rakstiska pieprasījuma pārbauda Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvis un 10 darbdienu laika pēc iesnieguma iesniegšanas izsniedz atzinumu par būves gatavību ekspluatācijai.

Gadījumā, ja tiks organizēta būvobjekta nodošana ekspluatācija pēc būvniecības kārtām, katrai kārtai ir jānodrošina visu nepieciešamo ugunsaizsardzības sistēmu ierīkošana un Ugunsdrošības pasākumu veikšana, kuri ir nepieciešami atbilstoši spēka esošo būvnormatīvu prasībām.

Saskaņā ar Vispārīgo buvnoteikumu 155.p. prasībām pabeigtos nozīmīgo

konstrukciju elementus un segtos darbus, kā arī izbūvētās ugunsdrošībai nozīmīgas

inženiertehniskās sistēmas pieņem ekspluatācijā ar pieņemšanas aktu (Vispārīgo

buvnoteikumu 7., 8. un 11.pielikums).

Saskaņā ar Vispārīgo buvnoteikumu 11.pielikuma prasībām ugunsaizsardzības

sistēmu pieņemšanas komisijas sastāvā ir jāiekļauj sistēmu būvētāja (būvuzņēmēja vai apakšuzņēmēja) pārstāvis, projektētāja pārstāvis un būvobjekta pasūtītāja pārstāvis.

13. Nepieciešamo ugunsdrošības pasakumu apraksts ēkas drošai ekspluatācijai

(ugunsdrošības pasākumi ēkas ekspluatācijas stadijā)

### Ugunsdrošības pasākumus projektējamā objekta telpās pēc tās nodošanas

ekspluatācijā nosaka Ministru kabineta 2004.gada 17.februara noteikumi Nr.82

„Ugunsdrošibas noteikumi” un to izpildei piemērojamie standarti.

Objekta vadītājam ir šādi pienākumi:

• nodrošināt ugunsdrošības instrukcijas izstrādi;

• organizēt darbinieku instruēšanu ugunsdrošības joma;

• izstrādāt rīcības plānu ugunsgrēka gadījumam (dažādiem variantiem, ziemas un

vasaras periodā un dažādās vietas). Ne retāk, kā reizi gadā saskaņā ar šo plānu

organizēt praktiskās nodarbības, kā arī nodrošināt rīcības plāna izpildi ugunsgrēka

gadījumā;

• veikt citus pasākumus saskaņā ar Ugunsdrošibas noteikumu prasībām.

Objekta ugunsdrošības instrukcija ietver šādu informāciju:

- kartība, kādā tiek uzturētas telpas un evakuācijas ceļi, kā arī ziņas par objekta

ugunsdrošību;

- ugunsdrošības profilakses pasākumi, ugunsdrošības prasības inženiertehnisko

iekārtu ekspluatācijā, iespējamie riska faktori;

- lietojamo un uzglabājamo vielu un materiālu raksturojums un ugunsbīstamība, kā

arī minēto vielu un materiālu izmantošanas, glabāšanas un transportēšanas kārtība;

- darba vietu un telpu sakopšanas un elektropatērētāju atvienošanas kārtība pēc

darba beigām;

- ugunsbīstamo darbu veikšanas kārtība;

- darbinieku pienākumi un rīcība ugunsgrēka gadījumā;

- ventilācijas, elektroiekārtu un citu inženiertehnisko iekārtu atvienošanas kārtība;

- ugunsdzēšanas līdzekļu un ugunsaizsardzības iekārtu izmantošanas kārtība;

- cilvēku evakuācijas kārtība;

- materiālo vērtību evakuācijas kārtība.

Rīcības plānā ugunsgrēka gadījumam jānorāda kārtība, kādā:

- evakuē cilvēkus no bīstamās zonas;

- pārtrauc elektroenerģijas padevi;

- izslēdz elektroietaises un inženierkomunikācijas;

- tiek izmantoti ugunsdzēsības līdzekļi;

- rīkojas objekta personāls atkarībā no apstākļiem;

- u.c. pasākumi saskana ar Ugunsdrošibas noteikumu prasībām.

Par objekta ugunsdrošību atbildīgajiem darbiniekiem, personām, kuras izstrādā

rīcības plānu ugunsgrēka gadījumam un Ugunsdrošibas instrukciju, ka ari personām,

kuras veic ugunsdrošības instruktāžu, nepieciešama apmācība ugunsdrošības jomā

atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātai licencētai mācību programmai

(ne mazāk par 160 stundām).

Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas

ekspluatācija

Objektā glāba šādus dokumentus par samontēto automātisko ugunsgrēka

atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu:

- ugunsgrēka signalizācijas sistēmas tehnisko projektu;

- ugunsgrēka signalizācijas sistēmas ekspluatācijas instrukcijas;

- sistēmas pieņemšanas akti (ar tiem pievienotajiem dokumentiem);

- iekārtu ražotāju tehniskas pases, kā arī atbilstību apliecinošus dokumentus;

- ugunsaizsardzības sistēmu tehniskas apkopes reglamentus.

Ugunsgrēka signalizācijas sistēmas ekspluatācijai objektā norīko:

- par ugunsgrēka signalizācijas sistēmas ekspluatāciju atbildīgo darbinieku;

- dežurējošo personālu, kas diennakti kontrolē iekārtas un to darbspēju (izņemot

gadījumu, ja trauksmes signālus pārraida uz centralizēto novērošanas pulti).

Gadījumā, ja objektā nav speciali apmācīto darbinieku, kuriem ir nepieciešamas

zināšanas apliecinošs dokuments, jānoslēdz līgums ar attiecīgu specializētu

organizāciju par ugunsgrēka signalizācijas sistēmas tehnisko apkopi un remontu.

Atbildīgo darbinieku norīkošana un līguma par ugunsaizsardzības sistēmu

tehnisko apkopi noslēgšana neatbrīvo objekta vadītāju no atbildības par ugunsdrošības noteikumu prasību ievērošanu.

Ugunsgrēka signalizācijas sistēmas izstrādā šādu ekspluatācijas dokumentāciju:

- instrukciju par sistēmas ekspluatāciju un aizsargājamo telpu (zonu) sarakstu;

- instrukciju par rīcību gadījumos, ja ir saņemts trauksmes vai bojājuma signāls;

- sistēmas tehniskas apkopes un remontdarbu uzskaites žurnālu (Ugunsdrošibas

noteikumu 4.pielikums);

- sistēmas iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnālu (Ugunsdrošibas

noteikumu 5.pielikums);

- ugunsgrēka signalizācijas sistēmas tehniskas apkopes reglamentu (Ugunsdrošibas

noteikumu 6.pielikums).

Ugunsgrēka signalizācijas sistēmas tehniskas apkopes reglamentu izstrādā

tehniskas apkopes organizācija un apstiprina objekta vadītājs.

Atbilstoši Ugunsdrošibas noteikumu 116.p. prasībām ugunsgrēka signalizācijas

sistēmas bojājumi ir jānovērš 24 stundas laika pēc to atklāšanas.

##### Avārijas un evakuācijas apgaismojums

Vismaz reizi gadā jāpārbauda barošanas bloki (akumulatori), kas iebūvēti

avārijas un evakuācijas apgaismojuma gaismas ķermeņos, kā arī evakuācijas izejas

noradītāju gaismas ķermeņos, un nodrošina to darbu avārijas režīmā.

#### Ugunsdzēsības aparāti

Ugunsdzēsības aparātu uzskaiti un atrašanās vietas reģistrē Ugunsdzēsības

aparātu uzskaites žurnālā (Ugunsdrošibas noteikumu 10.pielikums).

Ugunsdzēsības aparātus ekspluatē, pārbauda, remontē un uzpilda atbilstoši to

ražotāja tehniskajiem noteikumiem un Latvijas standarta LVS 332 „Ugunsdzēsības

aparātu uzturēšana ekspluatācijai gatavā stāvoklī” prasībām.

Objekta ugunsaizsardzības sistēmu tehniskās apkopes reglamentus izstrādā

apkopes organizācija un apstiprina objekta vadītājs (Ugunsdrošibas noteikumu

6.pielikums).

Ugunsdrošības pasākumu pārskatu izstrādāja:

Būvprojekta daļas autors 							R.Dmitrijeva

Būvprakses sertifikāts

Nr. 20-2529