PASKAIDROJUMA RAKSTS

SAULES KOLEKTORU SISTĒMAI

"JĒKABPILS REĢIONĀLAJAI SLIMNĪCAI"

1.Vispārīgie dati

Tehniskās shēmas siltummehānikas daļa izstrādāta pamatojoties uz izejmateriāliem:

LBN003-01- Būvklimataloģija.

LBN002-01- Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika.

LBN231-03- Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija.

LBN208-00- Publiskas ēkas un būves

2. Esošās situācijas un projektētās karstā ūdens sagatavošanas sistēmas apraksts:

2.1. Esošajā situācijā siltais ūdens tiek nodrošināts ar šķidrā kurināmā palīdzību. Karstā ūdens sagatavošana tiek veikta ar gāzes katliem, kuri tiek izmantoti arī apkures nodrošināšanai. Gāzes katlu jauda kopsummā ir 4 MW, kas sadalīta divos katlos pa 2 MW.

Veicot kompleksus energoefektivitātes pasākumus slimnīcai piederošajā katlu mājā - tiks nomainīti gāzes katli pret šķeldas katlu māju - SIA "LK PROJEKTU GRUPA" izstrādātais projekts: "Katlu mājas rekonstrukcija Andreja Pormaļa ielā 125, Jēkabpilī", pasūtījuma Nr.: BP-15-13 Vienlaicīgi ar apkures katlu maiņu, tiks uzlabota arī karstā ūdens sagatavošanas sistēma ar saules kolektoriem atbilstoši tehniskajai shēmai.

Uzstādot saules kolektorus, tiks veikta aukstā ūdens priekšsildīšana, kas nozīmē, ka aukstais ūdens no ūdensvada, kura temperatūra svārstās no +6 līdz +10 grādiem tiks piesildīts atkarībā no gada laikiem no +10 līdz +40 grādiem (arī vairāk, ja nebūs regulāra ūdens patēriņa) Darbojoties ūdens priekšsildīšanas režīmā, saules kolektori maksimāli spēs izmantot savu potenciālu, kas nozīmē, ka nekad tie nenonāks dīksstāves režīmā. Darbojoties zemajās temperatūrās, kolektori spēs arī saražot ievērojami vairāk kWh uz katru uzstādīto iekārtu jaudu, kā darbojoties augstajās temperatūrās.

2.2. Ēkai ir piemērots jumts saules kolektoru izvietošanai un to neapēno lieli šķēršli.

72 kolektorus TS510 paredzēts uzstādīt uz jau esošās katlu mājas jumta, sadalot tos deviņos blokos pa astoņiem kolektoriem katrā blokā. Uz no jauna projektētās šķeldas glabātavas paredzēts uzstādīt 84 saules kolektorus, sadalot tos 12 blokos, katrā blokā pa septiņiem kolektoriem. Uzstādītajiem saules kolektoriem ir trieciendrošs solārais stikls 4mm biezumā un solārās akmens vates siltumizolācija min 60 mm biezumā.

2.3. Ēkā ir piemērotas un brīvas telpas saules kolektoru sistēmas solāro akumulatoru izvietošanai.

Saules kolektoru sistēmas parametri "Jēkabpils reģionālā slimnīca" :

Objektā projektētās sistēmas lielums: 285.636 kW (pie G=1000W/m2 Tm-Ta=0K), kas ir 156 gabali TS510 Thermo|Solar plakanie saules kolektori ar siltumizolācijas biezumu min 60 mm.

Akumulācijas tvertnes:

Siltumenerģijas uzkrāšanai paredzēts izmantot sanitārās akumulācijas tvertnes ar kopējo tilpumu 12 000 litri. Tvertnes kopskaitā ir divpadsmit, katra pa 1000 litri. tvertnes savienot pēc "tihelmana " slēguma principa.

Jo vairāk saules enerģija būs pieejama, jo karstāku ūdeni varēs priekšsildīt, kas nozīmēs mazāku šķeldas katla darbināšanas laiku.

Akumulācijas tvertnēsm siltumizolācijas biezums min 100mm.

Tvertnēm neizmantotās pieslēguma vietas paredzēts nosēgt ar korķiem ar iespēju tos atvērt. Tvertnes paredzēts izvietot vienkopus. Cauruļvadus pieslēdzot akumulācijas tvertnēm veidot termocilpas, lai nodrošinātu siltuma neaizplūšanu pa maģistrālēm pašplūsmā.

Karstā ūdens galīgo uzsildīšanu līdz vajadzīgajai temperatrai priekš karstā ūdens tīkliem veiks projektā BP-15-13 atsevišķi projektētā šķeldas katlu māja. Karstā ūdens sagatavošana un padošana patērētājiem notiek pēc jau esošās shēmas.

Saules kolektoru izvietojums: Kolektorus izvietot atbilstoši vizualizācijā attēlotajam. Precīzu stiprinājumu vietu konstatēt darbu veikšanas laikā. Stiprinājumiem izmantot rūpnīcas standarta nesošās anodēta alumīnija konstrukcijas. Montāžas darbus drīkst veikt atbilstoši ražotāja norādījumiem un tā sertificēti speciālisti, lai nodrošinātu garantijas saistību izpildi.

Konstrukciju veids: Nodrošināt saules kolektoru atrašanos pret horizontu ~45º leņķī, kas ir optimālais izvietojums Latvijas apstākļos, lai pirmkārt ļautu apgūt saules enerģiju visos gadalaikos un otrkārt ļautu saules kolektoriem atbrīvoties no sniega ziemas apstākļos ļaujot tam noslīdēt.

Uz esošā katlu mājas jumta kolektorus izvietot atbilstoši BK daļā minētajiem mezgliem, pirms darbu veikšanas tos precizējot atbilstoši situācijai. Neskaidrību vai nepieciešamības gadījumā darbus pārtraukt un konsultēties ar būvkonstruktoru. Uz šķeldas glabātavas jumta, kolektoru standarta atumīnija konstrukcijas montēt uz metāla šķērsatbalstiem, kas paredzēti projektā ar Nr. BP-15-13.

Stiprinājuma vietās nodrošināt jumta hermētiskumu. Darbu veikšanas laikā saudzēt jumta segumu, un izvairīties no tā tīšiem bojājumiem. Bojājumu vietās atjaunot hidroizolāciju.

Cauruļvadi

Projekta realizācijā izmantot principiālajā shēmā minētos cauruļvadu izmērus. Saules kolektoru kontūram izmantot cietās kapara caurules un to fasondaļas savienojam ar cieto lodēšanu (cietlode) vai arī atbilstoša diametra nerūsējošā tērauda cietie vai mīkstie cauruļvadi. Cauruļvadi ar siltumizolāciju, kas atrodas virs jumta jāaizsargā pilnā apmērā no iespējamajiem mehāniskiem bojājumiem ar UV starojuma un korozijas drošu materiālu. Visus solārā kontūra cauruļvadus izolēt ar akmens vates čaulām ar folijas apvalku min 85 % biezumā no cauruļvada diametra.

Vietās kur saules kolektoru cauruļvadu kontūrs šķērso jumta klāju, veikt hidroizolāciju ar UV drošu hidroizolācijas materiālu, ar ražotāja garantijas laiku vismaz 10 gadi. Cauruļvadu ievadīšanai ēkas iekšienē izmantot speciālos ventilācijas, saules kolektoru cauruļvadu montāžas kanālus, vai arī veidot stingru un hermētisku mezglu no citiem materiāliem. Cauruļvadu stiprināšana un mezglu izvēle precizējama darbu veikšanas laikā. Veidojot cauruļvadu sistēmas sekot līdzi principiālajai shēmai, bet darbu veikšanas laikā ievērot principu ka solārā karstā turpgaitas caurule jāveido pēc iespējas īsāka, lai mazinātu siltuma zudumus.

Saules kolektoru sistēmā paredzēts uzpildīt solāro sistēmu speciālo šķidumu 50 % Propilēnglikolu ar antikorozijas un drošības piedevām. Solārajā kontūrā ieregulēt lēno plūsmu (low flow) ar ātrumu max 0,5 m/s pie caurplūdumo 0,3-0,5 l/min caur vienu kolektoru.

Siltumnesēja termiskās izplešanas kompensēšanai paredzētas izplešanās tvertnes.

Karstā ūdens apgādes sistēmai paredzētas PP vai cinkotās metāla caurules.

Vadības automātikai jānodrošina precīza saražotās enerģijas uzskaite saules kolektoru sistēmai. Visus sitēmas rādītājus var nolasīt attālināt caur internetu, pateicoties datu ielādētājam "bootloader". Iespējams attālināti gan nolasīt visus sistēmas parametrus, gan veikt darbības regulēšanu. Sistēmas monitoringa uzlabošanai automātika DC62 noddrošina arī visu uzkrāto datu analīzi grafiku veidā.

Nepieciešamā saules kolektoru sistēmu jauda aprēķināta par pamatu ņemot siltā ūdens līdzšinējo patēriņu kā arī esošo siltumapgādes sistēmu.

Tehniskā dokumentācija izstrādāta balstoties uz ražotāja ThermoSolar TS510 saules kolektoru tehniskajām specifikācijām un montāžas pamatnoteikumiem, tādejādi nodrošinot 12 gadu garantiju saules kolektoriem, ja to veic atbilstoši sertificiēti speciālisti.

Saules kolektoru sistēmas montāžu, pārbaudi un nodošanu ekspluatācijā veikt saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un ražotāju montāžas rekomendācijām un prasībām.

Uzrādītās iekārtas un materiāli ir norādīti kā piemērs, lai noteiktu iekārtu un materiālu minimālās kvalitātes prasības. Tās pieļaujams nomainīt pret analogiem vai labākiem cita ražotāja izstrādājumiem to iepriekš saskaņojot ar projektētāju.

Iekārtu montāža jāveic tā, lai tām būtu brīva piekļuve un tās varētu apkalpot bez konstrukciju un iekārtu pārbīdes pēc būvniecības darbu veikšanas.

Saules kolektoru sistēmas iekārtu un montāžas materiālu

galvenās tehniskās specifikācijas:

| Saules kolektoru raksturlielumi: | Apraksts |
| --- | --- |
| Saules Kolektora ražotājfirma: | IFF Kollmannsberger KG thermosolar VertriebIndustriestrasse 893077 Lengfeld Deutschland * |
| Saules Kolektora ražošanas rūpnīca: | THERMO¦SOLAR Žiar s.r.o.Na vartičke 14 965 01 Žiar nad Hronom Slovenská republika * |
| Kolektora modelis | TS 510 * |
| 1 kolektora virsmas laukums | Bruto laukums 2,53 m2 |
| 1 kolektora absorbējošās virsmas laukums | 2.26 m2 |
| Stikls | Triecienizturīgs, dzidri caurspīdīgs, rūdīts solārais stikls ESG |
|  | Biezums: 4mm |
|  | Starojuma caurlaidība: 89% +/- 1% |
| Izolācija | Solārās akmens vates siltumizolācija min 60 mm biezumā |
| Korpuss | Presēts no viengabala loksnes |
|  | Materiāls: non-corrosive Al/Mg sakausējums |
|  | Bez šuvēm. Nerūsējošs |
| Absorberis | Oksidēta Al loksne ar augsti selektīvu pārklājumu. Siltumpārvades tehnoloģija: 360 grādu aptverošs absorbera pievienojums iepresējot. |
|  | Pārklājums nesatur kancerogēnās vielas |
|  | Biezums: 0,4 mm |
| Max jauda 1 kolektoram pie G=1000W/m2 Tm-Ta=0K | 1,831 kW |
| Sistēmas kopējā jauda: | Saules kolektori: 285.636 kW |
| Optiskais efektivitātes koeficients | 0,.81 |
| Efektivitātes koeficients a1 | 3.48 W/(m2K) |
| Efektivitātes koeficients a2 | 0.016 W/(m2K) |
| Max darba spiediens | 6 bar |
| Solar Keymark sertifikāts | Solar Keymark. Sertifikāta Nr.: TSU 002-11 |
| Sensora glāze temperatūras sensoram | 6 mm |
| Rūpnīcas garantija saules kolektoriem un nesošajām konstrukcijām: | 12gadi ja montāžu veic ražotāja sertificēti speciālisti |
| 1 kolektora svars | 47.5 kg |
| Siltumnesēja šķidruma ietilpība 1 kolektorā | 1,72 litri |
| Kolektora izmēri | 2009x1259x94mm |
| Nesošās konstrukcijas | Alumīnija nesošās konstrukcijas saskrūvētas ar nerūsējošā tērauda skrūvēm, kas stiprināts tā, lai nodrošinātu kolektoru absorbējošās virsmas slīpumu attiecībā pret horizontu 45 grādos. |
| Siltumnesējs saules kolektoriem | Propilēnglikols TheSol 50%, ar antikorozijas un drošības piedevām. Kristalizācijas temperatūra -32°C. |
| Izplešanas tvertnes: | Izplešanās tvertnes saules kolektoru kontūram ar glikoldrošu membrānu, paredzēts spiedienam 6 bar. Sanitārajam ūdenim atbilstošas sanitārā ūdens izplešanās tvertnes 10 bar |
| Akumulācijas tvertnes: | Sanitārā ūdens akumulācijas tvertnes ar diviem siltummaiņiem ar kopējo siltummaiņu platību vienā tvertnē 5 m2. Tvertnes siltumizolācija vismaz 10 cm. ThermoSolar TS-S 1000* |

* Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Specifikācijā norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski analogām iekārtām.

Sagatavoja A.Pālēns

Pārbaudīja: N. Kazaka

2013.gada 19. augusts