PASKAIDROJUMA RAKSTS

1, Vispārīgā daļa un izejas dati.

Projekts „3.vidusskolas Slimnīcas ielā 5, Jēkabpilī” ir izstrādāts, balstoties uz projektēšanas uzdevumu, un atbilstošo dienestu tehniskajiem noteikumiem. Projekts izstrādāts saskaņā ar celtniecības daļas rasējumiem un ievērojot LBN 231-03.

Klimatoloģiskie dati: Būvniecības vieta: Jēkabpils.

Temperatūras aprēķins: Apkures sistēmas projektēšanai: t = -23,8 ºС;

Apkures periods: ilgums: 205 dienas;

apkures perioda vidējā temperatūra: t = -1,3 ºС;

Vēja ātrums aukstajā gada periodā– 3,5 m/sek.

2. Ventilācija

Skola ventilāciju nodrošina esoša  dabiskas nosūces sistēma. Lai paaugstināt  ventilācijas intensivitati  paredzēts  uzstādīt  gaisa pieplūdes ierīces  "ALEFS".  Iztīrīt un atjaunot esošos ventkanalus.

Aktu zāle ventilāciju nodrošina mehāniskā pieplūdes un noplūdes sistēma, izmantojot gaisa apstrādes iekārtu  REGO VE3000 EC ar rotora gaisa rekuperatoru. Pieplūdes gaisu ventsistēmā PN1 attīra no putekļiem, silda rekuperatorā ar elektriskā kalorifera palīdzību. Telpu ventilācijas intensitāti iespējams regulēt, darbinot ventagregātus ar dažādu ražību, tādā veidā ekonomējot enerģiju gaisa apstrādei nakts laikā, kā arī ieturot telpās noteikto gaisa temperatūru. Gaisa apmaiņa zālē pieņemta no aprēķina -20m3/h uz vienu skatītāju.

No san mezgliem paredzēta nosūce ar specializētiem jumta ventilatoriem „Vilpe”. Nosūces intensitāti paredzēts regulēt ar difuzoriem DVSN

Gaisa apmaiņa tiek organizēta tādā veidā, lai no zāles izvadītu CO2 gāzes. Lai nodrošinātu efektīvu ventilācijas sistēmas darbību, gaisa nosūces restes un  pieplūdes restes ir izvietotas zem griestiem.

Gaisa apmaiņa tiek organizēta tādā veidā, lai no telpām izvadītu CO2 gāzes. Lai nodrošinātu efektīvu ventilācijas sistēmas darbību, gaisa nosūces restes ir izvietotas zem griestiem.

Montāžas darbus veikt ievērojot vietējos apstākļus. Augstuma atzīmes precizēt uz vietas.

Caurumus sienās un pārsegumos veidot saskaņa ar projekta konstrukcijas daļu.

Gaisa apstrādes iekārtu, montēt atstājot brīvu vietu apkalpošanai.

Ventilācijas sistēmas balansēšanai atzarojumos nepieciešams uzstādīt droseļvārstus.

Gaisa caurplūdes regulācija tiek veikta veicot brīvā šķērsgriezuma samazināšanu attiecīga diametra gaisa vadam.

Gaisa nosūces agregāts komplektējas ar vadības bloku, automātiku un nepieciešamo instrumentējumu.

Montāžai rekomendē izmantot rūpnieciski izgatavotus cinkota skārda gaisa vadus un fasondaļas.  Gaisa vadu un fasondaļu savienojumus hermetizēt.

Lai nodrošinātu nepieciešamo trokšņu līmeni, paredzēta trokšņu slāpētāju uzstādīšanu aiz ventilatoriem.

Vietās, kur gaisa vadi šķērso ugunsdrošības robežu uzstādīt ugunsdrošības vārstus, ar atbilstošu ugunsdrošības pakāpi.

Ugunsgrēka gadījumā paredzēt strāvas atslēgšanu ventilācijas iekārtam.

Visas elektroiekārtas un gaisa vadus paredzēts sazemēt.

Proj.d.vad.: Jeļena Sažinska

Izstradaja:  Oskars Novickis

Objekts:  3. vidusskolas renovācija Slimnīcas ielā 5, Jēkabpilī.

INŽENIERRISINĀJUMU DAĻA

AVK Apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana.

Sējuma saturs:	 	     	                                          lpp.

- Būvprakses sertifikāts Nr. 50-3011;   				          	3

- Paskaidrojuma raksts;						          4/5

3.  IS-1/2                IEKĀRTU SPECIFIKĀCIJA.			          6/7

- AVK-2-1 / AVK-2-6  AVK daļas rasējumu komplekts;

4.1 AVK2 – 1         VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI;					8

4.2 AVK2 – 2      1.STĀVA PLĀNS. VENTILĀCIJA;	                                9

4.3 AVK2– 3        2.STĀVA PLĀNS . VENTILĀCIJA;			10

4.4 AVK2 – 4       3.STĀVA PLĀNS . VENTILĀCIJA;			11

4.5 AVK 2– 5       4.STĀVA PLĀNS . VENTILĀCIJA;	                     12

4.6 AVK 2 – 6      VENTILĀCIJA SISTĒMAS SHĒMAS		           13

Daugavpils 2012. g.