## PASKAIDROJUMA RAKSTS

## Projekts izstrādāts pamatojoties uz projektēšanas uzdevumu, tehniskajiem noteikumiem, arhitektūras celtniecības rasējumiem, pasūtītāja datiem un būvnormatīvu LBN-221-98.

## Ūdensapgāde un kanalizācija

Renovējamās ēkās(3.vidusskolasSlimnīcas ielā 5, Jēkabpilī) paredzēt nomainīt esošo aukstā un karstā ūdens apgādes sistēmu. Projektējamos ūdensvada stāvvadus un maģistrālos tiklus plānots ierīkot esošo demontējamo ūdensvadu vietā, saglabājot visus esošos pieslēgumus katrā stāvā. Atzarojumus pie sanitārām ierīcēm paredzēts izveidot no  cinkotā tērauda ūdens-gāzes caurulēm DN15- (aukstajam ūdenim) un no UNIPIPE (vai analogu)  daudzslāņu plastmasas caurulēm D16-20mm karstajam  ūdenim.

Projektā paredzēts rekonstruēt ūdensmērītājā mezglu un pārbūvēt  aukstā  ūdensvada maģistrālo cauruļvadu  1.stāvā.

Projektā paredzēta kombinēta ūdens skaitītāja  Dn50/20  (Zenner vai analogu) uzstādīšana. Ūdensvada mezglu plānots uzstādīt  siltummezgla telpā. Ūdensvada sistēmas pievadi sanitārām ierīcēm montējami slēpti starp sienu konstrukcijām, grīdās. Sanitārtehnisko  iekārtu grupu atslēgšanai paredzēta atslēdzoša noslēgarmatūra.

Ūdensvads Ū izbūvējams no tērauda ūdens-gāzesvada caurulēm Dn50-5, kuras atbilst DIN2440 prasībām Pn10, ar pretkondensāta izolāciju – 19 mm. Maģistrāles izbūvējamas, piestiprinot pie pārseguma vai kopnes. Pievadi iekārtām izbūvējami sienās, pie pārseguma. Noslēgarmatūra PN10. Karsto ūdeni ēkai sagatavo el.silditājiem W50lx5. Karstā ūdens cauruļvads –plastmasas (Uponor- UNIPIPE vai analogu). Caurules nosacītais diametrs -  Dn15-20mm, Pn6.

- Ūdensvada sistēmas pievadi sanitārām ierīcēm montējami slēpti starp sienu konstrukcijām, grīdās. Sanitārtehnisko iekārtu grupu atslēgšanai paredzēta atslēdzoša noslēgarmatūra.

Sanitārtehniskās iekārtas aprīkotas ar „ekonomiskajiem” viensviras ūdens jaucējkrāniem. Esošos aukstā un karstā ūdens tīklus  paredzēts demontēt.

## Ugunsdzēsības ūdensapgāde

Ēkas sadalītas ugunsdrošības nodalījumos – vecais mācību korpuss –līdz 25000m3

ugunsdrošības pakāpe U2-A . Renovējamajā  mācību korpusā  ir esošā iekšējā ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēma. Paredzēts nomainīt esošos ugunsdzēsības cauruļvadus un esošo  ugunsdzēsības skapi un ievietot jauno ugunsdzēsības krānu Dn50 un 2 putu ugunsdzēsības aparātus.

Minimālais ūdens patēriņš iekšējai ugunsdzēsībai pēc LBN 221-98 ir : 1 strūkla – 1.0.l/sek. Pēc aprēķina  ieprojektēti 8 ugunsdzēsības krāni ar DN50, ar strūklas ražību 1.0 l/s. Pie katra ugunsdzēsības krāna tiek izvietota automātiskās ugunsdzēsības palaišanas poga. Ugunsgrēka gadījumā nospiežot šo pogu iedarbināšana spiediena paaugstināšana iekārta Hydro MPC-E   CRIE3-23 (f. Grundfos”), lai nodrošinātu nepieciešamo ugunsdzēsības ūdens patēriņu un spiedienu (9m3/h,h-31m).Ūdensvada ievada spiediens -20m.ud.st.saskaņa sākumdatiem.  Ūdensvada ievada  nepieciešamais spiediens 31m ud.st  saskaņa aprēķina.

Ārējās ugunsdzēsības vajadzībām izmantot esošos ugunsdzēsības hidrantus ielas teritorijā.

### Kanalizācija K1

Projektā paredzēts renovējamās ēkās nomainīt sanitāri tehniskās ierīces un to pieslēgumus kanalizācijai, kanalizācijas stāvvadus un izlaides no ēkas. Iekšējos tīklus plānots izbūvēt no polietilēna PP un PVC caurulēm De50-:-De110mm. Projektējamos kanalizācijas stāvvadus ierīkot esošo demontējamo kanalizācijas stāvvadu vietā, saglabājot visus esošos pieslēgumus katrā stāvā. Esošos pieslēgumus un sanitārtehniskās ierīces paredzēts demontēt. Paredzēts pārbūvēt kanalizācijas tīklu pagrabā. Stāvvadam, vietās kur tas šķērso starpstāvu pārsegumu, ierīkojamas ugunsdzēsības aploces.

Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas būvprojektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Specifikācijās norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski analogām iekārtām un materiāliem.

- Sastādīja:					H.Rjabova