# PASKAIDROJUMA RAKSTS

Ūdensapgādes un kanalizācijas daļa.

A. ŪDENSAPGĀDE.

A.1.Esošā ūdens apgādes sistēma

Jēkabpilī pilsētas centralizētā ūdensapgādes sistēma sastāv no 4 esošām ūdensgūtnēm, kurās kopā ir 11 artēziskās akas ar dziļumu 70 līdz 180 m. Galvenā un lielākā ūdensgūtne ir ''Veseļi'', kura atrodas Krustpils pilsētā, Veseļu ielā 1. Tās sastāvā ir arī atdzelžošanas stacija, 2 tīrā ūdens rezervuāri, ar 1000 m3 tilpumu katrs, un otrā pacēluma sūkņu stacija.

Ūdensvada tīkli ir savienoti abām pilsētas daļām, t.i. savienojošais centrālais cauruļvads ir stiprināts pie Daugavas tilta konstrukcijām.

A.2.Projektētā ūdensvada sistēma

Saskaņā ar tehniskajiem noteikumiem Draudzības alejas rajonā paredzēta ūdensvada posma rekonstrukcija un nomaiņa, projektēto cauruļvadu no Draudzības alejas savienojot ar ūdensvadu Pormaļa ielā un pievienojot esošajam ūdensvadam Brīvības ielā.

Projektētais ielas ūdensvads paredzēts no kaļamā ķeta ūdensvada caurulēm ar nosacīto diametru 150 mm. Caurules savienojamas ar uzmavām un veidgabaliem. Diametri projektēšanas laikā saskaņoti ar ''Jēkabpils ūdeni''. Caurulēm jābūt sertificētām un paredzētām dzeramā ūdens transportēšanai, un jāatbilst spiediena klasei PN 10 atm. Saglabājami esošie pieslēgumi klienti. Pievadi paredzēti no plastmasas ūdensvada caurulēm.   Pieslēguma akā Brīvības ielā nomaināma atzarojuma armatūra un veidgabali esošajā akā.

Ūdensvada iebūves dziļums- ne mazāk kā 1,8 m, skaitot no zemes virsmas līdz cauruļvada augšai. Pievienošanās esošajiem vadiem izpildāma ar veidgabaliem vai esošajās akās.

Pirms attiecīgo tīklu izbūves ir jāatšurfē visi komunikāciju šķērsojumi, jākonstatē to iebūves dziļumi un jāpārliecinās, vai iespējams ieguldīt jaunos tīklus atbilstoši tehniskā projekta dokumentācijai. Tranšeju sienas stiprināmas ar vertikāliem vairogiem.

Pievadu un ielu posmu atslēgšanai uzstādāma noslēgarmatūra, tā izvietojama skatakās.

Caurulēm, kuras šķērso dzelzsbetona aku sienas, jābūt ievietotām rūpnieciski izgatavotās aizsargčaulās.Dzelzsbetona grodu aku grodiem, pamatnēm un pārsegumam jābūt rūpnieciski izgatavotiem, akas jāaprīko ar ķeta lūkām, kurām jāatbilst LVS EN 124 prasībām. No ārpuses akas jāapstrādā ar hidroizolāciju. Katrai akai paredzēta nosēddaļa vismaz 0,25 m zem caurules apakšas. Akās zem armatūrām un pret vadiem uzstādāmi atbalsta bloki.

Ūdensvada atgaisošana veicama caur hidrantiem vai caur esošajām iekārtām esošo vadu augstākajos punktos. Tukšošana izpildāma caur esošo tukšošanas sistēmu.

Attālumi starp projektētajām komunikācijām un esošajām instalācijām (kabeļiem, cauruļvadiem, kanāliem utt.) garenprofilā ir uznesti orientējoši, un konkrēta to atrašanās vieta ir jāprecizē Būvuzņēmējam būvlaukumā. Pirms attiecīgo tīklu izbūves ir jaatšurfē visi komunikāciju šķērsojumi, jākonstatē to precīzi iebūves dziļumi un jāpārliecinās, vai iespējams ieguldīt jaunos tīklus atbilstoši tehniskā projekta dokumentācijai. Ja komunikāciju iebūves dziļumi neatbilst projekta dokumentācijai un nav iespējams izbūvēt cauruļvadus, kā norādīts projekta dokumentācijā, jāpieaicina autoruzraugs, jāatrod risinājums un jāizdara attiecīgās izmaiņas projekta dokumentācijā.

Tīklu paplašināšanai un rekonstrukcijai nepieciešamie darbi:

-trases nospraušana koordinātēs un fiksācija dabā;

-esošo komunikšciju atrakšana un, ja nepieciešams, šķērsojošo komunikāciju nostiprināšana;

-šķērsojošo kabeļu ievietošana aizsargcaurulē;

-ielas seguma /projektēto ielu robežās/ noņemšana un atjaunošana dota ceļu daļā;

-būvgrāvja atrakšana, pēc cauruļvada ieguldīšanas tā aizbēršana pa kārtām, veicot noblīvēšanu, ap caurulēm izveidojot 20 cm biezu smilts apbērumu;

-hidroizolētu aku montāža. Ūdensvada akas jāaprīko ar ķeta lūkām D700 ar slodzes klasi D400;

-aizbīdņu, noslēgventīļu un veidgabalu uzstādīšana;

-hidrauliskā pārbaude un ūdensvada dezinfekcija;

-jaunizbūvētā tīkla trases uzmērīšana digitālā formā.

Ugusdzēsības vajadzībām paredzēts viens jauns hidrants, kas uzstādāms esošā hidranta vietā, akā Ū1-100. Brīvības ielā un Draudzības alejā ir esoši hidranti.

B.KANALIZĀCIJA

B.1.Esošā kanalizācijas sistēma

Jēkabpilī, projektētā Brīvības – Vienības apļa rajonā, Brīvības ielā un Draudzības alejā ir esoša d300 mm kanalizācija, kas pievienota centralizētajai pilsētas kanalizācijas sistēmai. Notekūdeņi tiek novadīti uz pilsētas NAI Daugavsalā. Attīrītie notekūdeņi tiek novadīti Daugavā.

B.2.Projektētā kanalizācijas sistēma

Projektā paredzētas divas kanalizācijas sistēmas – sadzīves kanalizācija K1 un lietus ūdeņu kanalizācijas sistēma K2.

B.2.1.Projektētā sadzīves kanalizācijas sistēma K1

Saskaņā ar tehniskajiem noteikumiem pārbūvējama kanalizācija Brīvības ielā un Draudzības ielā. Pārbūvei pakļauti arī kanalizācijas posmi, kas saistīti ar projektēto ielu un apļa izbūvi.

Brīvības ielā pārbūvējamā kanalizācija paredzēta projektētās ielas robežās, ņemot vērā esošā tīkla esošās tekņu atzīmes abos projektētā tīkla galos. Pieslēguma vieta esošajā akā K-25 atrodas ārpus projekta robežām, tāpēc kanalizācijas posms 21 m garumā izbūvējams ar beztranšeju metodi. No Draudzības alejas pārbēuvējam kanalizācija projektētās ielas robežās.

Saglabājami, pārvienojami esošie pieslēgumi no klientiem. Projektētā sadzīves kanalizācija paredzēta no plastmasas PP kanalizācijas uzmavu caurulēm ar izturības klasi T8 un ārējiem diametriem 200, 250, 315 mm. Akas no saliekamā dzelzsbetona.

Cauruļu minimālais iebūves slīpums caurulēm ar diametru OD200 ir 0.38 %.

Kolektorus paredz izbūvēt tranšejās uz 15 cm biezas izlīdzinošas pamatnes kārtas, kas veidota no blietētas smilts. Ja pamatnes zonā esošā grunts atbilst dabiskai blīvai smilšu gruntij, tad caurules iegulda uz esošās grunts, to nolīmeņojot atbilstoši cauruļu kritumam.

Tranšeju aizber ar smilšu grunti vismaz 0,3 m virs caurules teknes. Tranšeju aizbēršanai izmanto nomaināmu minerālgrunti. Apbēruma grunts tiek noblietēta līdz dabīgai blīvuma pakāpei. Blīvēšana tiek veikta ar rokas vibroblieti ik pa 20-30 cm biezām kārtām. Zonā virs cauruļvada 20-30 cm tiek veikta blietēšana bez mehānismiem. Pārējo tranšejas daļu aizber un noblietē ar esošo grunti, ar nosacījumu, ka esošā grunts nesatur mālu, kūdru, būvgružus vai citus neizmantojamus materiālus. Cauruļvada tranšejas, kuru plānots izbūvēt zālāju teritorijā, augsnes virskārtu uzglabā atsevišķi, lai, tranšeju aizberot, augsnes auglīgo slāni varētu atjaunot izmantojot izrakto virskārtu un apsējot to ar zālāju sējumu.

Skatakas iebūvē kanalizācijas tīklā cauruļvadu stāvokļa un darbības pārbaudei, kā arī cauruļvadu tīrīšanai. Skatakas ierīko cauruļvadu virziena, trases pagriezienu un krustojumu vietās, ēku pievadu pieslēgumu vietās un taisnos posmos, kas garāki par 50 m. Ja aku dziļums pārsniedz 2.0 m, tad izmantojamas dzelzsbetona grodu akas ar diametru 1000 mm, bet ja aku dziļums pārsniedz 3.0 m, tad izmantojamas dzelzsbetona grodu akas ar diametru 1500 mm. Visas dzelzsbetona detaļas pirms iebūves pārklājamas ar hidroizolāciju. Pamatni nostiprina ar šķembu blietējumu gruntī 0,2 m biezumā. Ja caurumus cauruļu pievienošanas vietās izkaļ uz vietas, t.i., ja tie nav izveidoti grodu izgatavošanas laikā, armatūru noloka vai nogriež. Pēc uzstādīšanas spraugas aizbetonē ar betonu B15 un betonējuma vietu pārklāj ar hidroizolāciju. Vietās, kur starpība starp ietekošo un iztekošo cauruļvadu augstums ir lielāks par 0,5 m, ierīkojams pārkrites stāvvads akā vai ārpus akas.

B.2.2.Projektētā lietus kanalizācijas sistēma K2

Saskaņā ar tehniskajiem noteikumiem un projektēto ielu šķērsprofilu nepieciešama lietus kanalizācijas ūdeņu savākšana. Projektētā lietus kanalizācija paredzēta no PP uzmavu lietus kanalizācijas caurulēm ar klasi T8 un diametriem 200, 250, 315, 400 un 450 mm. Akas no saliekamā dzelzsbetona, gūlijas no plastmasas vai no dzelzsbetona, gūlijām jābūt nosēddaļai vismaz 0,4 m un ķeta restu caurlaidībai jābūt ne mazākai par 20 l/sek.

Skatakas iebūvē kanalizācijas tīklā cauruļvadu stāvokļa un darbības pārbaudei, kā arī cauruļvadu tīrīšanai. Skatakas ierīko cauruļvadu virziena, trases pagriezienu un krustojumu vietās, ēku pievadu pieslēgumu vietās un taisnos posmos, kas garāki par 50 m. Ja aku dziļums pārsniedz 2.0 m, tad izmantojamas dzelzsbetona grodu akas ar diametru 1000 mm, bet ja aku dziļums pārsniedz 3.0 m, tad izmantojamas dzelzsbetona grodu akas ar diametru 1500 mm. Visas dzelzsbetona detaļas pirms iebūves pārklājamas ar hidroizolāciju. Pamatni nostiprina ar šķembu blietējumu gruntī 0,2 m biezumā. Ja caurumus cauruļu pievinošanas vietās izkaļ uz vietas, t.i., ja tie nav izveidoti grodu izgatavošanas laikā, armatūru noloka vai nogriež. Pēc uzstādīšanas spraugas aizbetonē ar betonu B15 un betonējuma vietu pārklāj ar hidroizolāciju.

Ierobežoto finansu līdzekļu dēļ uz lietus kanalizācijas šī projekta sastāvā nav paredzētas lietus ūdeņu attīrīšanas iekārtas, tās izbūvējamas perspektīvē.

Notekūdeņi ievadāmi grāvī pie Vienības ielas, grāvis ietek Daugavā.

C.Vispārējās prasības vides aizsardzībai

Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu dabas aizsardzības likumu un noteikumu izpildi. Nav pieļaujama apkārtnes piesārņošana.

Jālieto tādas būvniecības metodes, kas nepiesārņo zemi, ūdeni un gaisu apkārtējā teritorijā un gar būvmateriālu transportēšanas ceļiem, jāveic piesardzības pasākumi, kas ierobežo trokšņu, smaku, vibrāciju utt., kaitīgo ietekmi uz personālu, kas atrodas būvlaukumā, blakus esošiem iedzīvotājiem, gājējiem, autobraucējiem, utt.

Būvuzņēmējam jānodrošina dažādu ūdens plūsmu: grunts ūdens, lietus ūdens, notekūdens u.c., novadīšanu, nekaitējot apkārtējai dabai. Būvuzņēmējam darbs jāplāno un jāveic tā, lai jebkurā būvdarbu stadijā tiktu novērsta virszemes vai jebkuru citu ūdeņu uzkrāšanās būvbedrē.

Būvuzņēmējam cenu un izmaksu aprēķinā ir jāietver visas izmaksas, kas saistās ar dažādu ierobežojumu un speciālu prasību ievērošanu būvlaukumā. Šādas prasības var izvirzīt vietējās varas pārstāvji, rajona Vides pārvaldes pārstāvji vai blakus esošo zemju īpašnieki. Maksimāli jāsamazina troksnis, kas radīsies būvniecības laikā, lai netraucētu iedzīvotājus un dzīvniekus.

Būvuzņēmējam ir jāsagatavo būvlaukums atbilstoši Latvijas normatīvu prasībām. Ir jāveic šādi darbi – jānovelk trase, jāparedz materiālu glabātuve, jāattīra būvvieta, jānozāģē paredzētie koki, u.c. darbi, jāparedz brīdinājuma zīmes un ierobežojošās lentas, jāparedz satiksmes organizācija, kā arī jāņem vērā visi drošības pasākumi un noteikumi būvlaukumā. Būvvietas sagatavošanas darbi jāuzsāk tikai pēc būvatļaujas saņemšanas.

Pirms zemes darbu uzsākšanas, ūdensapgādes un kanalizācijas komunikāciju izbūvei, veikt esošo komunikāciju atrakšanu, precizēt esošo tīklu un kabeļu izvietojumu dabā un to iebūves dziļumu. 	Augstuma atzīmju pievienojuma vietās esošajiem tīkliem precizēšana obligāta līdz būvdarbu uzsākšanai. Pirms būvniecības darbu uzsākšanas Būvuzņēmējam jāpārbauda visi esošie un projektētie izmēri.

Iebūvējot projektētos inženiertīklus, ņemt vērā esošo situāciju un nepieciešamības gadījumā koriģēt inženiertīklu iebūvēšanas vietu un dziļumu. Piedāvāto risinājumu saskaņojot ar Autoruzraugu un Būvuzraugu.

Attālumi starp projektētajām komunikācijām un esošajām instalācijām (kabeļiem, cauruļvadiem, kanāliem utt.) garenprofilā ir uznesti orientējoši, un konkrēta to atrašanās vieta ir jāprecizē Būvuzņēmējam būvlaukumā.

Darbu veikšanas laikā, šķērsojot kabeļus, tranšeju nostiprināt, kabeļus aizsargāt ar AROT plastmasas caurulēm. Kabeļu aizsardzības zonā rakšanas darbus veikt bez mehānismu pielietošanas.

Krustojumu vietās ar pastāvošām apakšzemes komunikācijām zemes darbi jāveic bez mehānismu pielietošanas.

Pirms materiālu iegādes, kas paredzēti uzstādīšanai uz esošajiem cauruļvadiem, jāveic attiecīgo komunikāciju pārbaude uz vietas. Jāveic esošo cauruļvadu atrakšana, precizējot nepieciešamos parametrus materiālu iegādei. Izmaiņu gadījumā piedāvātais risinājums un materiālu izvēle jāsaskaņo ar Autoruzraugu un Būvuzraugu.

Būvgružu glabāšana un izvešana

Demontētos būvmateriālus novieto pagaidu novietnē, kuras novietojums ir saskaņots gan ar būvdarbu tehnisko uzraugu, gan ar vietējās varas pārstāvjiem, vai arī tos uzreiz aizved uz novietni vai izgāztuvi, kas tiks saskaņota ar rajona Vides aizsardzības pārvaldes pārstāvjiem un vietējās varas pārstāvjiem.

Būvdarbos izmantojamos ceļa būvmateriālus – smiltis, šķembas, asfaltu u.c. paredzēts piegādāt no būvuzņēmēja piedāvātajām būvmateriālu iegādes vietām, uzrādot pielietojamo materiālu sertifikātus un laboratoriju pārbaužu protokolus.

Nepieciešamības gadījumā būvmateriālu ieguves vietas saskaņot un reģistrēt normatīvajos aktos noteiktajās iestādēs, saņemt atļaujas saskaņā ar Zemes dzīļu izmantošanas likumu un MK noteikumiem Nr.239.

Būvmateriālu transportēšana

Birstošus būvmateriālus un būvgružus būvuzņēmējs drīkst pārvadāt tikai segtās automašīnās.

Pēc būvdarbu pabeigšanas Būvuzņēmējam ir jāsakārto un jāattīra būvlaukums no būvgružiem, pagaidu konstrukcijām. Sakārtotā teritorija pēc darbu pabeigšanas ir nododama zemes īpašniekam un lietotājiem.

Sagatavoja: 	Sarmīte Jansone