-

| Nr.p. k. | DARBU APRAKSTS | Mērv. | Daudz. | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vienības ielas projekts |  |  |  |
|  | Ūdensvads Ū1 |  |  |  |
| A | Esošais Vienības ielas aplis |  |  |  |
| 1 | Kaļamā ķeta ūdensvada uzmavu caurules D150 ar ārējo cinka - alumīnija pārklājumu, PN-10, H=2 m, sausa grunts; ar smilts apbērumu >0.2 m ap cauruli, ieskaitot tranšeju rakšanu ~1.4 m3/m un aizbēršanu ~1.1 m3/m; tranšejas sienas stiprināmas ar vairogiem | m | 10 |  |
| 2 | Tas pats, H=2,5m |  | 30 |  |
| 3 | Tas pats, D200 | '' | 1 |  |
| 4 | Tas pats, D400 | '' | 1 |  |
| 5 | Pievienošanās esošajam ķeta ūdensvadam d150 /bez akas, ar veidgabalu – tas dots atsevišķi/, H=2,5m, sausa grunts, atrakšana veicama nemehanizēti | vieta | 1 |  |
| 6 | Tas pats, d200 | '' | 1 |  |
| 7 | Tas pats, d400 | '' | 1 |  |
| 8 | Saliekamo dzelzsbetona grodu aka D2000, izgatavota no elementiem atbilstoši LVS EN 206-1 prasībām- betons C25, ūdens caurlaidība W10, salizturība F200, ph 3÷11; savienojuma vietās blīvējumam jāatbilst EN 681-1 prasībām; ar ķeta vāku, H=2,5 m, sausa grunts, aka zaļajā zonā | kompl. | 1 | Ū1-103 |
| 9 | Esošā ķeta ūdensvada demontāža d150 | m | 40 |  |
| 10 | Esošas saliekamo dzelzsbetona grodu akas (ar armatūrām) demontāža D1500, H=2.5 m, sausa grunts | Kompl. | 1 |  |
|  | Kaļamā ķeta ūdensvada veidgabali, atbilstoši LVS EN 545 prasībām, PN=10, ārējā izolācija ne mazāk kā 400 g/m2, savienojuma blīvējuma materiāliem jāatbilst EN 681-1 prasībām, daudzumu precizēt būvniecības laikā: |  |  | 11 – 23 |
| 11 | Uzmavu adapters ķeta cauruļu D150 savienošanai | Gab. | 1 |  |
| 12 | Atloku adapters ķeta caurulei, D150 | '' | 1 |  |
| 13 | Tas pats, D200 | '' | 4 |  |
| 14 | Tas pats, D400 | '' | 1 |  |
| 15 | Atloku trejgabals D200x200 | '' | 1 |  |
| 16 | Uzmavu līknis 30° D150 | '' | 3 |  |
| 17 | Tas pats 45° D150 | '' | 2 |  |
| 18 | Blīvslēgs D150 | '' | 1 |  |
| 19 | Tas pats, D200 | '' | 2 |  |
| 20 | Atloku pāreja D200x150 | '' | 1 |  |
| 21 | Tas pats, D200X300 | '' | 1 |  |
| 22 | Tas pats, D300x400 | '' | 1 |  |
| 23 | Īscaurule ar atloku un gludo galu D200 | '' | 1 |  |
| 24 | Krustošanās ar esošiem kabeļiem, H=2 m, sausa grunts | vieta | 2 |  |
| 25 | Tas pats, ar esošu ūdensvadu | '' | 1 |  |

|  |  |  |  | JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | VIENĪBAS IELAS REKONSTRUKCIJA (NO TILTA LĪDZ DRAUDZĪBAS ALEJAI), JĒKABPILĪ |  |  |
|  |  |  |  | Materiālu specifikācija un darbu apjomi | Stadija | Lapa |
| ŪK inž. | S.Jansone |  | 2012 |  | TP | ŪKT.DA-1 |

| Nr.p. k. | DARBU APRAKSTS | Mērv. | Daudz. | ### Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | Kaļamā ķeta aizbīdnis ar atlokiem, ar epoksīda pulvera pārklājumu, PN=16, D150, īsais | gab. | 1 |  |
| 27 | Tas pats, D200 | '' | 2 |  |
| 28 | Betona balsti 0,09 m3 | '' | 8 |  |
| B | Draudzības aleja – Brīvības iela |  |  |  |
| 1 | Kaļamā ķeta ūdensvada uzmavu caurules D150 ar ārējo cinka - alumīnija pārklājumu, PN-10, H=2 m, sausa grunts; ar smilts apbērumu >0.2 m ap cauruli, ieskaitot tranšeju rakšanu un aizbēršanu; tranšejas sienas stiprināmas ar vairogiem | m | 140 |  |
| 2 | Metināmās PE caurules ūdensapgādei, SDR 11, PE 80, EN 12201, OD 40x3.7, PN-10, piem., PEM, f.’’Uponor’’ vai tml., smilts apbērumā 0,2 m ap cauruli, H=2m, sausa grunts; ieskaitot tranšeju rakšanu un aizbēršanu, tranšeju sienas stiprināmas ar vairogiem. | m | 20 |  |
| 3 | Tas pats, OD63x5.8 | '' | 9 |  |
| 4 | Pievienošanās esošajam ķeta ūdensvadam d150 /ārpus akas, ar veidgabalu – tas dots atsevišķi/, H=2m, sausa grunts, atrakšana veicama nemehanizēti | vieta | 2 |  |
| 5 | Tas pats, d32 | '' | 2 |  |
| 6 | Tas pats, d50 | '' | 2 |  |
| 7 | Pievienošanās esošam ūdensvadam, izbūvējot jaunu aku /tā dota atsevišķi/ | '' | 1 |  |
| 8 | Saliekamo dzelzsbetona grodu aka D1500, izgatavota no elementiem atbilstoši LVS EN 206-1 prasībām- betons C25, ūdens caurlaidība W10, salizturība F200, ph 3÷11; savienojuma vietās blīvējumam jāatbilst EN 681-1 prasībām; ar ķeta vāku, H=2,5 m, sausa grunts, aka ārpus brauktuves | kompl. | 1 | Ū1-102 |
| 9 | Tas pats, D1500, H=2.5m, ar peldošo ķeta vāku | '' | 1 | Ū1-101 |
| 10 | Tas pats, D2000, H=2,5m, ar ķeta vāku | '' | 1 | Ū1-100 |
| 11 | Esošā ķeta ūdensvada demontāža d100, d150 | m | 21 |  |
| 12 | Esošā metāla? Ūdensvada demontāža d32-50 | '' | 28 |  |
| 13 | Esošas saliekamo dzelzsbetona grodu akas (ar armatūrām) demontāža D1500, H=2.5 m, sausa grunts | Kompl. | 3 |  |
| 14 | Akā ievietojams pazemes teleskopiskais ugunsdzēsības hidrants ar Dn100 atloku, ar aizbīdni, PN-16, ar izlaišanas vārstu, L=1800, /aka atsevišķi/ | Kompl. | 1 | Ū1-100H |
|  | Kaļamā ķeta ūdensvada veidgabali, atbilstoši LVS EN 545 prasībām, PN=10, ārējā izolācija ne mazāk kā 400 g/m2, savienojuma blīvējuma materiāliem jāatbilst EN 681-1 prasībām, daudzumu precizēt būvniecības laikā: |  |  | 15 --26 |
| 15 | Uzmavu adapters ķeta cauruļu D150 savienošanai | Gab. | 2 |  |
| 16 | Atloku adapters ķeta caurulei, D150 | '' | 8 |  |
| 17 | Tas pats, D50 | '' | 2 |  |
| 18 | Atloku pāreja D150x100 | '' | 1 |  |
| 19 | Tas pats, D150x50 | '' | 1 |  |
| 20 | Atloku krustgabals D150x150 | '' | 1 |  |
| 21 | Atloku trejgabals D150x150 | '' | 1 |  |
| 22 | Uzmavu līknis 22° D150 | '' | 2 |  |

| JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA | STADIJA | LAPA |
| --- | --- | --- |
| MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA UN DARBU APJOMI | T.P. | ŪKT.DA-2 |

| Nr.p. k. | DARBU APRAKSTS | Mērv. | Daudz. | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | Uzmavu līknis 30° D150 | '' | 5 |  |
| 24 | Uzmavu līknis 45° D150 | '' | 1 |  |
| 25 | Uzmavu līknis 90° D150 | '' | 1 |  |
| 26 | Blīvslēgs D150 | '' | 8 |  |
| 27 | Atloka adapters PE caurulei OD63 ar atbalstgredzenu PE caurulē | Gab. | 1 |  |
| 28 | Stiepes izturīga pāreja uz atloku OD63x50 | '' | 3 |  |
| 29 | Blīvslēgs OD63 | '' | 2 |  |
| 30 | Tas pats, OD40 | '' | 2 |  |
| 31 | Pievienojuma sedli ķeta caurulei D150 ar atloku D50 | '' | 1 |  |
| 32 | Pievienojuma sedli ķeta caurulei D150 ar iekšējo vītni 1 1/4'' | '' | 1 |  |
| 33 | Pievienojuma sedli ķeta caurulei D150 ar iekšējo vītni 1 1/2'' | '' | 1 |  |
| 34 | Adapters PE caurules OD40/d32 savienošanai | '' | 1 |  |
| 35 | PE elektrokausējamie līkņi 90° OD 40 | '' | 2 |  |
| 36 | Kaļamā ķeta aizbīdnis ar atlokiem, ar epoksīda pulvera pārklājumu, PN=16, D150, īsais | '' | 8 |  |
| 37 | Tas pats, D50 | '' | 2 |  |
| 38 | Apkalpes ventīlis ar noturīgu uz stiepi misiņa savilci PE caurulei OD40 un ārējo vītni 1 1/2'', ar rokratu | '' | 1 |  |
| 39 | Apkalpes ventīlis ar noturīgu uz stiepi misiņa savilci PE caurulei OD40 un ārējo vītni 1 1/4'', ar rokratu | '' | 1 |  |
| 40 | Nomainīt esošo atloku trejgabalu akā D150x100 pret atloku trejgabalu D150x150 | '' | 1 | Akā B-Ū1-27 |
| 41 | Krustošanās ar esošiem kabeļiem, H=2 m, sausa grunts | vieta | 14 |  |
| 42 | Tas pats, ar esošu kanalizāciju | '' | 1 |  |
| 43 | Tas pats, ar esošu ūdensvadu | '' | 1 |  |
| 44 | Betona balsti 0,09 m3 | '' | 16 |  |
|  | Visiem tīkliem nepieciešama hidrauliskā pārbaude |  |  |  |
|  | Kanalizācija K1 |  |  |  |
| A | Brīvības iela, Draudzības aleja |  |  |  |
| 1 | Plastmasas PP kanalizācijas uzmavu caurules OD 160/142 sadzīves notekūdeņiem, EN 13476, ar blīvgredzeniem; piem., Uponor Dupplex, f. “Uponor” vai tml., klase T8, H=2 m, sausa grunts, ar pievestas smilts apbērumu 0,2 m ap cauruli, ieskaitot tranšeju rakšanu ~1,4 m3/m un aizbēršanu ar nomaināmu minerālgrunti ~1,1 m3/m; tranšeju sienas stiprināmas ar vairogiem | m | 23 |  |
| 2 | Plastmasas monolītsienu PP kanalizācijas uzmavu caurules OD 200/175, sadzīves notekūdeņiem, EN 13476, ar blīvgredzeniem; piem., Ultra Rib2, f. “Uponor” vai tml., klase T8, H=2 m, sausa grunts, ar smilts apbērumu 0,2 m ap cauruli, ieskaitot tranšeju rakšanu ~1,4 m3/m un aizbēršanu ~1,1 m3/m; tranšeju sienas stiprināmas ar vairogiem | '' | 29 |  |
| 3 | Tas pats, OD250/220, H=3m, iesk.rakšanu ~2,4 m3/m un aizbēršanu ~2 m3/m | '' | 34 |  |
| 4 | Tas pats OD315/277, H=3m, iesk. rakšanu ~2,4 m3/m un aizbēršanu ~2,1 m3/m | '' | 186 |  |

| JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA | STADIJA | LAPA |
| --- | --- | --- |
| MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA UN DARBU APJOMI | T.P. | ŪKT.DA-3 |

| Nr.p. k. | DARBU APRAKSTS | Mērv. | Daudz. | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Tas pats, OD315, H=2,5m, iesk. rakšanu ~1,8 m3/m un aizbēršanu ~1,5 m3/m | '' | 36,5 |  |
| 6 | Plastmasas PEH caurules spiedkanalizācijai OD315x18,7, iebūvējamas ar beztranšeju metodi, H=2m | '' | 21 |  |
| 7 | Saliekamo dzelzsbetona grodu aka D1000 H=2,5 m, sausa grunts, ar peldošo ķeta vāku, hidroizolāciju, dzelzsbetona izstrādājumiem jāatbilst EN 1917 (B30, W10, F200), EN 681-1 prasībām | kompl. | 2 | K1-15,16 |
| 8 | Tas pats, D1000, H=3 m | '' | 3 | K1-12,13,14 |
| 9 | Tas pats, D1500, H=3 m | '' | 4 | K1-11,21,22,20 |
| 10 | Nomainīt esošo aku K-33 /esošo demontēt/ pret jaunu aku D1000, H=1,6 m, sausa grunts, aka ar peldošo ķeta vāku | '' | 1 | K-33 |
| 11 | Pievienošanās esošai akai ar beztranšeju metodi | Vieta | 1 | K-25 |
| 12 | Pievienošanās esošai kanalizācijai ar jaunu aku /aka dota atsevišķi/ | '' | 1 |  |
| 13 | Esošai akai likvidēt nosēddaļu 1m, aizbērt ar minerālgrunti 0,6 m3, augšpusē šķembas 0,1 m3 un betons B15 0,1 m3, izveidot tekni | Kompl. | 1 | Akā K-26 |
| 14 | Pievienošanās esošai kanalizācijai esošā akā | Vieta | 2 | K-35,28 |
| 15 | Pazemināt esošai akai ķeta vāku par 78 cm un uzlikt jaunu pārseguma plātni | Kompl. | 1 | K-27 |
| 16 | Esošo cauruļu demontāža, d160-400 | M | 340 |  |
| 17 | Esošo aku demontāža, H= līdz 3m | Kompl | 5 |  |
| 18 | PP aizsargčaula caur dzelzsbetona konstrukcijām, OD160 | Gab. | 4 |  |
| 19 | Tas pats, OD200 | '' | 6 |  |
| 20 | Tas pats, OD250 | '' | 3 |  |
| 21 | Tas pats, OD315 | '' | 19 |  |
| 22 | Tas pats, D400 | '' | 1 |  |
| 23 | Uzmava OD200 | '' | 1 |  |
| 24 | Krustošanās ar esošiem kabeļiem | '' | 16 |  |
| 25 | Krustošanās ar esošu ūdensvadu | '' | 4 |  |
| 26 | Krustošanās ar esošu kanalizāciju | '' | 5 |  |
| B | Pormaļa iela |  |  |  |
| 1 | Plastmasas monolītsienu PP kanalizācijas uzmavu caurules OD 250/220, sadzīves notekūdeņiem, EN 13476, ar blīvgredzeniem; piem., Ultra Rib2, f. “Uponor” vai tml., klase T8, H=2,5 m, sausa grunts, ar smilts apbērumu 0,2 m ap cauruli, ieskaitot tranšeju rakšanu ~1,9 m3/m un aizbēršanu ~1,6 m3/m; tranšeju sienas stiprināmas ar vairogiem | m | 35 |  |
| 2 | Tas pats, H=3m, iesk. tranšeju rakšanu ~2,6 m3/m un aizbēršanu ~2,3 m3/m | '' | 41 |  |
| 3 | Plastmasas PP kanalizācijas uzmavu caurules OD 160/142 sadzīves notekūdeņiem, EN 13476, ar blīvgredzeniem; piem., Uponor Dupplex, f. “Uponor” vai tml., klase T8, H=2 m, sausa grunts, ar pievestas smilts apbērumu 0,2 m ap cauruli, ieskaitot tranšeju rakšanu ~1,4 m3/m un aizbēršanu ar nomaināmu minerālgrunti ~1,1 m3/m; tranšeju sienas stiprināmas ar vairogiem | m | 32 |  |
| 4 | PP cauruļu gala noslēgi OD160 | Gab. | 4 |  |

| JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA | STADIJA | LAPA |
| --- | --- | --- |
| MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA UN DARBU APJOMI | T.P. | ŪKT.DA-4 |

| Nr.p. k. | DARBU APRAKSTS | Mērv. | Daudz. | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | PP aizsargčaula caur dzelzsbetona konstrukcijām, OD160 | Gab. | 4 |  |
| 6 | Tas pats, OD250 | '' | 4 |  |
| 7 | Krustošanās ar esošu ūdensvadu | '' | 1 |  |
| 8 | Krustošanās ar esošu kanalizāciju | '' | 2 |  |
| 9 | Saliekamo dzelzsbetona grodu aka D1000 H=2,5 m, sausa grunts, ar peldošo ķeta vāku, hidroizolāciju, dzelzsbetona izstrādājumiem jāatbilst EN 1917 (B30, W10, F200), EN 681-1 prasībām | kompl. | 2 | K1-18,19 |
|  | Kanalizācija K2 |  |  |  |
| A | Vienības iela |  |  |  |
| 1 | Plastmasas PP kanalizācijas uzmavu caurules lietus ūdeņiem OD 200/172, EN 13476, ar blīvgredzeniem, klase T8, H=2 m, sausa grunts, ar smilts apbērumu 0,2 m ap cauruli ~0.3 m3/m, ieskaitot tranšejas rakšanu ~1,4 m3/m un aizbēršanu ar nomaināmi minerālgrunti ~1,1 m3/m; tranšeju sienas stiprināmas ar vairogiem | m | 139 |  |
| 2 | Tas pats, OD315/276, H=2 m, iesk. tranšeju rakšanu ~1,6 m3/m un aizbēršanu ~1,3 m3/m | '' | 550 |  |
| 3 | Tas pats, OD315/276, H=2,5 m, iesk. tranšeju rakšanu ~1,8 m3/m un aizbēršanu ar min. grunti ~1,5 m3/m | '' | 23 |  |
| 4 | Saliekamo dzelzsbetona grodu aka D1000 H=2 m, sausa grunts, ar ķeta vāku, hidroizolāciju, dzelzsbetona izstrādājumiem jāatbilst EN 1917 (B30, W10, F200), EN 681-1 prasībām, aka ārpus brauktuves | kompl. | 3 | K2-69,69a,70 |
| 5 | Tas pats, H=2m, ar peldošo ķeta vāku | '' | 15 | K2-60-68,71-74,89,90 |
| 6 | Tas pats, H=2,5m, ar peldošo ķeta vāku | '' | 2 | K2-75,76 |
| 7 | Dzelzsbetona vai plastmasas gūlija ar nosēddaļu 0,4m, ar ķeta restēm Q=20 l/sek, H=2m, sausa grunts | '' | 25 |  |
| 8 | Zālāja gūlija ar kupolveida restēm, Q=20 l/sek, ap restēm 0,4 m platumā izveidot olīšu betonējumu ar pamatni | '' | 1 | G-75 |
| 9 | Betonēta notekūdeņu izlaide grāvī – akmeņu mūrējums vai betonēta - betons B15 | m3 | ~1 |  |
| 10 | Betonēts grāvis /sk.lapu ŪKT-28/ | m | 3 |  |
| 11 | Aizsargčaula caur dzelzsbetona konstrukcijām, PP, OD200 | gab. | 52 |  |
| 12 | Tas pats, OD315 | '' | 40 |  |
| 13 | Krustošanās ar esošu kabeli | Vieta | 16 |  |
| 14 | Krustošanās ar esošu siltumtrasi | '' | 1 |  |
| B | Zemgales iela |  |  |  |
| 1 | Plastmasas PP kanalizācijas uzmavu caurules lietus ūdeņiem OD 200/172, EN 13476, ar blīvgredzeniem, klase T8, H=2 m, sausa grunts, ar smilts apbērumu 0,2 m ap cauruli ~0.3 m3/m, ieskaitot tranšejas rakšanu ~1,4 m3/m un aizbēršanu ar nomaināmi minerālgrunti ~1,1 m3/m; tranšeju sienas stiprināmas ar vairogiem | m | 24 |  |
| 2 | Tas pats, OD315/276, H=2 m, iesk. tranšeju rakšanu ~1,6 m3/m un aizbēršanu ~1,3 m3/m | '' | 86 |  |

| JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA | STADIJA | LAPA |
| --- | --- | --- |
| MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA UN DARBU APJOMI | T.P. | ŪKT.DA-5 |

| Nr.p. k. | DARBU APRAKSTS | Mērv. | Daudz. | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Saliekamo dzelzsbetona grodu aka D1000 H=2 m, sausa grunts, ar peldošo ķeta vāku, hidroizolāciju, dzelzsbetona izstrādājumiem jāatbilst EN 1917 (B30, W10, F200), EN 681-1 prasībām, aka ārpus brauktuves | kompl. | 3 | K2-81,82,83 |
| 4 | Dzelzsbetona vai plastmasas gūlija ar nosēddaļu 0,4m, ar ķeta restēm Q=20 l/sek, H=2m, sausa grunts | '' | 4 |  |
| 5 | Aizsargčaula caur dzelzsbetona konstrukcijām, PP, OD200 | gab. | 8 |  |
| 6 | Tas pats, OD315 | '' | 6 |  |
| 7 | Krustošanās ar esošu kabeli | Vieta | 14 |  |
| C | Pormaļa iela |  |  |  |
| 1 | Plastmasas PP kanalizācijas uzmavu caurules lietus ūdeņiem OD 200/172, EN 13476, ar blīvgredzeniem, klase T8, H=2 m, sausa grunts, ar smilts apbērumu 0,2 m ap cauruli ~0.3 m3/m, ieskaitot tranšejas rakšanu ~1,4 m3/m un aizbēršanu ar nomaināmi minerālgrunti ~1,1 m3/m; tranšeju sienas stiprināmas ar vairogiem | m | 8 |  |
| 2 | Tas pats, OD315/276, H=2 m, iesk. tranšeju rakšanu ~1,6 m3/m un aizbēršanu ~1,3 m3/m | '' | 46 |  |
| 3 | Saliekamo dzelzsbetona grodu aka D1000 H=2 m, sausa grunts, ar peldošo ķeta vāku, hidroizolāciju, dzelzsbetona izstrādājumiem jāatbilst EN 1917 (B30, W10, F200), EN 681-1 prasībām, aka ārpus brauktuves | kompl. | 1 | K2-88 |
| 4 | Dzelzsbetona vai plastmasas gūlija ar nosēddaļu 0,4m, ar ķeta restēm Q=20 l/sek, H=2m, sausa grunts | '' | 1 |  |
| 5 | Aizsargčaula caur dzelzsbetona konstrukcijām, PP, OD200 | gab. | 4 |  |
| 6 | Tas pats, OD315 | '' | 2 |  |
| 7 | Dobā ielas apmale ar ieteces caurumiem un ar smilšķērāju, piem., ACOKERB, f. ''ACO'' vai tml., l=0,5+1,5m, ar 200mm sānu noteci, iebūvējama saskaņā ar firmas rekomendācijām betona pamatojumā, ar plastmasas gūlijas aciņu D400, H=1,5m, ar nosēddaļu un ķeta vāku /bez restēm/, aciņa uz ietves | Kompl. | 1 |  |
| 8 | Atrakt nemehanizēti esošo ūdensvadu, virs tā 0,2 m augstumā uzlikt siltumizolāciju no ekstrudētā putupolistirola 2x2x0,3 | Vieta | 1 |  |
| 9 | Krustošanās ar esošu kabeli | Vieta | 14 |  |
| 10 | Krustošanās ar esošu ūdensvadu | '' | 1 |  |
| D | Draudzības – Brīvības iela |  |  |  |
| 1 | Plastmasas PP kanalizācijas uzmavu caurules lietus ūdeņiem OD 200/172, EN 13476, ar blīvgredzeniem, klase T8, H=2 m, sausa grunts, ar smilts apbērumu 0,2 m ap cauruli ~0.3 m3/m, ieskaitot tranšejas rakšanu ~1,4 m3/m un aizbēršanu ar nomaināmi minerālgrunti ~1,1 m3/m; tranšeju sienas stiprināmas ar vairogiem | m | 58 |  |
| 2 | Tas pats, OD315/276, H=2 m, iesk. tranšeju rakšanu ~1,6 m3/m un aizbēršanu ~1,3 m3/m | '' | 75 |  |
| 3 | Tas pats, OD250/217, H=2 m, iesk. tranšeju rakšanu ~1,9 m3/m un aizbēršanu ~1,6 m3/m | '' | 11 |  |

| JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA | STADIJA | LAPA |
| --- | --- | --- |
| MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA UN DARBU APJOMI | T.P. | ŪKT.DA-6 |

| Nr.p. k. | DARBU APRAKSTS | Mērv. | Daudz. | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Saliekamo dzelzsbetona grodu aka D1000 H=2 m, sausa grunts, ar peldošo ķeta vāku, hidroizolāciju, dzelzsbetona izstrādājumiem jāatbilst EN 1917 (B30, W10, F200), EN 681-1 prasībām, aka ārpus brauktuves | kompl. | 6 | K2-84,85,86,87,79,80 |
| 5 | Dzelzsbetona vai plastmasas gūlija ar nosēddaļu 0,4m, ar ķeta restēm Q=20 l/sek, H=2m, sausa grunts | '' | 10 |  |
| 6 | Aizsargčaula caur dzelzsbetona konstrukcijām, PP, OD200 | gab. | 20 |  |
| 7 | Tas pats, OD250 | '' | 2 |  |
| 8 | Tas pats, OD315 | '' | 10 |  |
| 9 | Pievienoties esošam tīklam ar jaunu aku /dota atsevišķi/ | Vieta | 1 | K2-79 |
| 10 | Pievienoties esošam tīklam esošā akā | '' | 5 |  |
| 11 | Esošo cauruļvadu demontāža d-300 | m | 20 |  |
| 12 | Esošo gūliju demontāža | Kompl. | 4 |  |
| 13 | Krustošanās ar esošu kabeli | Vieta | 14 |  |
| 14 | Krustošanās ar esošu ūdensvadu | '' | 1 |  |
| 15 | Betons B15 aku remontam | m3 | ~1 |  |

| JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA | STADIJA | LAPA |
| --- | --- | --- |
| MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA UN DARBU APJOMI | T.P. | ŪKT-7 |