26.10.2012.                                                                                                                        Jēkabpils

TEHNISKĀS APSEKOŠANAS

ATZINUMS

Objekta nosaukums:                 	        	                           “Jēkabpils pamatskolas ēkas”

Rīgas ielā 200 A, Jēkabpilī

Pasūtītājs:   						           Jēkabpils pilsētas  pašvaldība

Reg. Nr.: 90000024205

Brīvības iela 120, Jēkabpils

Apsekošanas vadītājs:

I. Kirilovs, SERT. NR. 20- 7016;

Ēkas tehniskajā apsekošanā

piedalījās:

Būvinženieri:

I. Kirilovs (sert. Nr. 20-7016);

Tehniskās apsekošanas uzdevums:

1. Veikt Jēkabpils pamatskolas ēkas, Rīgas ielā 200 A, Jēkabpilī

ēkas tehnisko apsekošanu, izvērtēt ēkas tehnisko stāvokli, un noteikt iespēju veikt ēkas fasāžu un inženiertīklu vienkāršotu renovāciju energoefektivitātes paaugstināšanai.

- Veikt fotofiksāciju.

- Sagatavot Tehniskās apsekošanas atzinumu.

Valdes loceklis								I.Kirilovs

- Vispārīgas ziņas par būvi.

| 1.1 | būves veids | Izglītības iestāžu ēka |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | apbūves laukums (m2) | 3010,8 m2 |
| 1.3 | būvtilpums (m3) | 9542,2 m3 |
| 1.4 | kopējā platība (m2) | 3010,8 m2 |
| 1.5 | stāvu skaits | Ēka sastāv no 3 korpusiem: Mācību korpuss 3 stāvi; Virtuves korpuss 1 stāvs Sporta zāles korpuss 1 stāvs |
| 1.6 | zemesgabala kadastra numurs | 5601 001 2751 5601 001 1435 |
| 1.7 | zemesgabala platība (m2) | 5601 001 2751 – 22749 m2 5601 001 1435 – 37471 m2 |
| 1.8 | būves iepriekšējais īpašnieks | Nav ziņu |
| 1.9 | būves pašreizējais īpašnieks | Jēkabpils pilsētas pašvaldība Reg. Nr.: 90000024205 |
| 1.10 | būvprojekta autors | Nav ziņu |
| 1.11 | būvprojekta nosaukums, akceptēšanas gads un datums | Nav ziņu |
| 1.12 | būves nodošana ekspluatācijā (gads un datums) | Nav ziņu |
| 1.13 | būves konservācijas gads un datums | - |
| 1.14 | būves renovācijas, rekonstrukcijas, restaurācijas gads | Nav ziņu |
| 1.15 | būves inventarizācijas plāns: numurs, izsniegšanas gads un datums | 56010012766004-02;03.10.2005 |

- Situācija

Netiek apsekots saskaņā ar apsekošanas uzdevumu

- Teritorijas labiekārtojums

Uz doto brīdi ap ēku atrodas labiekārtota teritorija, kurai ir augsts nolietojums. Asfalta segums vietām bojāts. Tehniskais stāvoklis vērtējams ka daļēji apmierinošs.

Būves daļas

|  |  | Tehniskais nolietojums (%) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | pamati un pamatne | 40 | Ēkas pamatnes (esošo pamatu un pamatnes grunšu) ģeotehniskā kontrolizpēte šajos pētījumos netika veikta. Ēkai izbūvēti lentveida pamati no monolītā un saliekamā dzelzbetona. Pamata sienu biezums 40cm. Pamatu iebūves dziļums netika noteikts atšurfējot un pamatu pēdu atbilstība tehniskajam projektam netika precizēta. Ēkas pamatnes tehniskais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs. Ēkas betona aizsargapmale ir bojāta, tai ir ievērojamas plaisas un deformācijas. Betona aizsargapmales tehniskais stāvoklis ir vērtējams kā daļēji neapmierinošs , un tai ir nepieciešams kapitālais remonts, vai tās nomaiņa(FF. 1; 2). |
| 4.2 | nesošās sienas, aiļu sijas un pārsedzes | 40 | Sienas mūrētas no silikātķieģeļiem, biezumā 380 un 510mm. Ēkas sienas ir bez ievērojamām plaisām un cita veida bojājumiem. Jumta lietus ūdens novadīšanas sistēmas bojājumu dēļ mūrim pastāvīgi samitrinoties, dažviet vērojami karnīzes ķieģeļu bojājumi un izdrupumi. No stiprības viedokļa sienu tehniskais stāvoklis apmierinošs. (FF. 3; 4; 5) Starpstāvu pārsegumi veidoti no saliekamā dzelzsbetona pārseguma paneļiem, kas balstītas uz nesošām ķieģeļu mūra sienām. Pārsegumu tehniskais stāvoklis apmierinošs, plaisas un cita veida bojājumi vizuāli netika konstatēti. Ēkas mūra nesošo sienu ailu pārsedzes veidotas no saliekamā dzelzsbetona elementiem. To tehniskais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs. Ēkas norobezojošo konstrukciju siltumtehniskie parametri nav pietiekami. |
| 4.3 | karkasa elementi: kolonnas, rīģeļi un sijas | - | - |
| 4.4 | pašnesošās sienas | 30 | Pašnesošās ķieģeļu mūra sienas-vizuāli bez plaisām un cita veida deformācijām. Kopumā tehniskais stāvoklis apmierinošs |
| 4.5 | šuvju hermetizācija, hidroizolācija un siltumizolācija | 40 | Hidroizolācija apmierinošā stāvoklī, cokola vertikālajā plaknē tā nav ierīkota. |
| 4.6 | bēniņu pārsegumi | - |  |
| 4.7 | būves telpiskās noturības elementi | - |  |
| 4.8 | jumta elementi: nesošā konstrukcija, jumta klājs | 60 | Jumta pārsegums veidots no saliekamā dzelzsbetona pārseguma paneļiem, kas balstītas uz nesošām ķieģeļu mūra sienām. Jumta pārsegumu tehniskais stāvoklis apmierinošs, plaisas un cita veida bojājumi vizuāli netika konstatēti. Ēkas jumta konstrukcija ir ar ruberoīda ruļļu segumu bitumena mastikā un ārējo lietus ūdens novadīšanas sistēmu. Jumts atsevišķās vietās caurtek. Tomēr jānorāda, ka jumta esošā siltumizolācija nenodrošina minimālo normatīvo siltumpārejas pretestību pēc LR spēkā esošā būvnormatīva LBN 002-01 prasībām. |
| 4.9 | balkoni, lodžijas, lieveņi, jumtiņi | 65 | Uzjumteņi virs ieejām ir remontējami vai nomaināmi. |
| 4.10 | kāpnes un pandusi | 30 | Stāvoklis apmierinošs, ārējās metāla kāpnes remontējamas un apstrādājamas pret koroziju. To aizsargkrāsojums uzskatāms par neesošu. |
| 4.11 | starpsienas | 30 | Stāvoklis apmierinošs |
| 4.12 | grīdas | 30 | Stāvoklis apmierinošs |
| 4.13 | aiļu aizpildījumi: vārti, ārdurvis, iekšdurvis, logi | 75 | Atsevišķas ēkas ārdurvis ir koka, to stāvoklis ir neapmierinošs, tās nav pietiekami blīvas. Tās nenodrošina pietiekamu izolāciju koplietošanas telpām no āra, kas rada lielus siltuma zudumus. Fiziski tās ir nolietojušās, un nav pietiekami blīvas. Sporta zāles un daļēji virtuves korpusa ēkas logi ir koka, ar dubultu stiklojumu. Koka logu rāmji ir tehniski neapmierinošā stāvoklī, vērojamas trupes pazīmes (FF. 6), kā arī tie nav pietiekami blīvi. Mācību korpusa telpas koka logi nomainīti ar PVH pakešlogiem, to stāvoklis raksturojams kā labs. |
| 4.14 | apkures krāsnis, virtuves pavardi, dūmeņi | - | - |
| 4.15 | konstrukciju un materiālu ugunsizturība | - | - |
| 4.16 | ventilācijas šahtas un kanāli | 45 | Stāvoklis apmierinošs, ventilācijas izvadu daļa virs jumta plaknes vietām ir bojāta, tiem nav aizsargjumtiņu. |

- Iekšējie inženiertīkli un iekārtas

Ēkai ir lokālā siltumapgāde, kas darbojas no ekspluatācijā nodošanas brīža. Apkuri nodrošina divi apktures katli: Uzstādīts 03.04.2002, jauda 400 kW; Uzstādīts 07.04.2010., jauda 400kW. Izmanto fosilo energoresursu – akmeņogles. Iekšējā apkures sistēma izbūvēta kā viencauruļu apkures sistēma ar čuguna radiatoriem katrā telpā. Radiatoriem nav iespejams regulēt siltuma plūsmu.

Mācību un personāla telpas. Klimats apmierinošs, telpās uztur 18°C. Aukstā laikā ziemā grūtības uzturēt vienmērīgu temperatūru visā ēkā. Virtuve. Telpās ediena gatavošanas periodā ir 19°C, pateicoties siltuma ieguvumiem no procesiem. Ēdamzālē 2008. gadā izveidota ventilācijas sistēma, kas neatbilst komforta prasībām: Trokšņa līmenis pārsniedz pieļaujamo; Pārāk liela gaisa apmaiņa; Krīt aukstais gaiss. Sporta zāle. Novecojusī apkures sistēma nodrošina sporta zālē tikai 14-16°C (nepietiekoša siltuma plūsma), kas neatbilst komforta prasībām. 2011. gada apkures sezonā telpas papildus apsildei izmantoti elektriskie sildītaji. Norobežojošo konstrukciju zemās siltuma pretestības dēļ nepieciešams paaugstināts siltumnesēja temperatūras grafiks.

4.1. Vēdināšanas sistēmas ir fiziski novecojušas, neefektīvas. Esošās ventilācijas sistēmas to ekspluatācijas laikā rada lielus siltuma zudumus, tām nav aprīkojuma siltuma atgūšanai. Ēdamzālē 2008. gadā izveidota ventilācijas sistēma, kas neatbilst komforta prasībām:

- Trokšņa līmenis pārsniedz pieļaujamo;

- Pārāk liela gaisa apmaiņa;

- Krīt aukstais gaiss.

Līdzīga situācija ir arī ēdamzālē (aktu zālē). Sporta zāles ventilācija ir no ēkas nodošanas ekspluatācijā (1961. g.), tās stāvoklis nav apmierinošs.

4.2. Elektroierīces, instalācija un apgaismojums:

15 % telpu ēkā tiek apgaismotas ar kvēlspuldzēm. Pārējās luminiscences spuldzes (40 % no tām novecojušas). Esošais apgaismojums kopumā ir ar palielinātu elektroenerģijas patēriņu, ko iespējams samazināt nomainot apgaismes ierīces uz ekonomiskākām. Elektrosadales ir morāli un fiziski novecojušas, to stāvoklis ir daļēji apmierinošs. Elektrosadalnes nav hermētiski noslēdzamas, atsevišķās vietās redzami vadu un kabeļu sakusumi. Kopumā, vērtējot spēka un apgaismes instalāciju, to esošais stāvoklis neatbilst elektroinstalāciju izbūves noteikumiem LEK 025; 008.

- Ārējie inženiertīkli

Sadzīves un lietus kanalizācijas ārējo tīklu funkcionēšana un stāvoklis ir apmierinoši.

- Kopsavilkums.

| 7.1 | būves tehniskais nolietojums | Ēkas stāvoklis kopumā vērtējams kā apmierinošs, nolietojums ~35% |
| --- | --- | --- |
| 7.2 | secinājumi un ieteikumi | Kaut gan ēka pašreiz tiek ekspluatēta, secināts, ka ekspluatācija notiek zemā komforta pakāpes līmenī vairāku iemeslu dēļ. Nav veikta – ēkas norobezojošo konstrukciju siltumtehnisko parametru paaugstināšana (sienas, cokols, jumts, logi, ārdurvis), ventilācijas sistēmas ar siltuma atgūšanu izveide virtuves un sporta korpusos, apkures sistēmas optimizēsana un apgaismojuma maiņa uz ekonomisku apgaismojumu (piem LED sistēmas gaismekļiem. Lai nodrošinātu apsekotās ēkas normālu un energoefektīvu turpmāko ekspluatāciju, ieteicams: Veikt ēkas norobezojošo konstrukciju siltumtehnisko parametru paaugstināšanu (sienas, cokols, jumts (ar jaunu jumta seguma izveidi), logi, ārdurvis); Veikt ventilācijas sistēmu ar siltuma atgūšanu izveidi (rekonstrukciju) virtuves un sporta korpusos. Veikt apkures sistēmas optimizēsanu, paredzot apkures katla nomaiņu (no fosilā kurināma uz, piem. kokšķiedru granulu kurināmo). Tāpat peredzēt ierīkot radiatoru regulācijas iespējas, siltummezgla rekonstrukciju(izveidojot balansējošu un regulējošu sistēmu). Ierīkot lietus ūdens novadīšanas sistēmas pēc jumta konstrukcijas siltināšanas pasākumiem. Veikt ugunsdzēsības metāla kāpņu remontu Veikt uzjumteņu remontu vai nomaiņu siltināšanas pasākumu laikā. Veikt apgaismes ierīču nomaiņu uz ekonomiskākām apgaismes ierīcēm. Nomainīt elektrosadales skapjus ar apsaisti, ka arī nomainīt spēka elektropievadu ēkai, kas laika gaitā ir nolietojies. |

Tehniskā apsekošana veikta 2012. gada 16. oktobrī.

Ivans Kirilovs, sertifikāts Nr. 20-7016    ____________________________________

FOTOFIKSĀCIJAS MATERIĀLI

FF.1

FF.2

FF.3

FF.4

FF.5

FF.6

TEHNISKĀS APSEKOŠANAS VEICĒJA BŪVPRAKSES SERTIFIKĀTS

Būvkomersanta reģistrācijas apliecība