Paskaidrojuma raksts.

- Vispārējā daļa.

Jēkabpils pamatskolas ēkas fasāžu un inženiertīklu vienkāršotās renovācijas energoefektivitātes paaugstināšanai Rīgas ielā 200 A, Jēkabpilī apliecinājuma karte un tās grafiskais pielikums izstrādāti saskaņā ar pasūtītāja Jēkabpils pilsētas pašvaldības (reģ. nr. 90000024205) Brīvības ielā 120, Jēkabpilī darba uzdevumu. Ēkas fasāžu un inženiertīklu vienkāršotās renovācijas energoefektivitātes paaugstināšanai izstrādē ņemti vērā ēkas energoaudita pārskata ieteikumi.

Ēkas fasāžu un inženiertīklu vienkāršotās renovācijas energoefektivitātes paaugstināšanai izstrādē ievēroti Latvijas būvnormatīvi LBN 006-01 (Būtiskās prasības būvēm),LBN 201-07 (Būvju ugunsdrošība), LBN 405-01 „ Būvju tehniskā apsekošana”, LBN 002-01 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”, LBN 231-03 „ Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija”  un LBN 003-01 „ Būvklimatoloģija”.

Ēkas fasāžu un inženiertīklu vienkāršotās renovācijas mērķis ir oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, samazinot siltumenerģijas patēriņu dzīvojamās ēkās.

- Esošais stāvoklis.

Renovējamā ēka atrodas Rīgas ielā 200 A, Jēkabpilī, ēkas kadastra Nr. 5601001 2751 001.

Būves galvenais izmantošanas veids:  skolas ēka

Ēkas virszemes stāvu skaits-3, pazemes-0. Ēka nav siltināta. Ēkas esošā ventilācijas sistēma, apgaismojam izmantojamie gaismekļi, kā arī apkures sistēma ir neekonomiski.

- Risinājumi.

Saskaņā ar projektēšanai izmantotajiem izejas materiāliem un normatīvajiem aktiem projekts paredz nesiltināto ēkas norobežojošo konstrukciju siltināšanu, kura sevī ietver cokola un pamatu siltināšanu virszemes daļā, kā arī zem zemes, sienu siltināšanu un jumtu siltināšanu.

Siltināšanai ieteicams videi draudzīgs materiāls – akmensvate.

Cokola un pamatu siltināšanai paredzēts uz hidroizolācijas kārtas ekstr. putupolistirols XPS piem. TENAPORS EXTRA (zils)  , silt vad. λ≤0.037 (W/m*k) - 100 mm, vai ekvivalents materiāls, atbilstoši ETAG-004, tā virszemes daļu noklājot ar tonētu dekoratīvā apmetuma slāni pa sietu. Pēc zemes aizbēršanas veidot betona apmali uz 10 cm blietētas (fr. 0-40) šķembu kārtas.

Cokola daļas siltināšanai skat. projekta risinājumos (mezgli)

Aizberot pamatus un cokolu, grunti blietēt ik pēc 25 cm.

Sienas paredzēts siltināt ar 200 mm biezu akmens vates kārtu Fasāžu virszemes daļas siltināšana ( atbilstoši ETAG-004), iesk. apmetuma uzklāšanu, siltumizolācijas pieslēgšanas nodrošināšanu pie logu un durvju rāmjiem un to siltinājuma ailās , (paredzot uz fasādes esošo ierīču, kabeļu, ūdens krānu pārcelšanu ārpus siltumizolācijas slāņa). Siltināšanā paredzēta akmens vate 200 mm, kā piem. Rockwool Frontrock Max E (kopējais slāņa biezums 200 mm , ar λ≤0,036 (W/mK)) vai ekvivlaents materiāls (Plātnes pie sienas pielīmē un mehāniski piestiprina ar enkuriem (vismaz 4 enkuri uz katru plātni vai 8 gab. dībeļu uz 1 m² siltumizolācijas)) , paredzot coklola līstes uzstādīšanu ar nepieciešamo noturību 200 mm siltumizolācijas slānim. Akmens vate nosedzama ar tonēta (vai krāsota) dekoratīvā apmetuma kārtu pa sietu , fasāžu krāsojuma risinājums grafiskajā daļā ir sniegts kā variants un var tikt mainīts, saskaņojot  ar pilsētas galveno mākslinieci un arhitektu.

Paredzamie toņi fasādēm pēc SAKRET kataloga: ANTIKROT 1/0214/, AQUA 2 /2024/, STEINGRAU 5 /2552/, FARN 1 /1714/, ORANGE 2 /0524/, FLIEDER 5 /2252/, APRIKOT 1 /0914/. Siltinājuma nobeiguma un stūra stiprinājumus veikt atbilstoši mezgliem grafiskās daļas rasējumā, vai atbilstoši ražotāja norādījumiem.

Logu un cokola salaiduma risinājumi doti mezglu rasējumos. Projekta ietvaros paredzēta arī logu (demontējot un pēc logu montāžas korekcijas uzstādot iekš. palodzes, tās nesabojājot) un ārdurvju montāžas korekcija, aizvietojot celtniecības putas ar „Isolina” lina šķiedras blīvējumu (vai analogu), kā arī lietojot atbilstoša tipa blīvējošās lentas, iekļaujot telpu kosmētisko remontu, kas saistīts ar logu/durvju montāžas korekcijas darbiem.

Jumta siltināšana un dzegas ierīkošana paredzēta nodrošinot sienas un jumta konstrukcijas siltinājuma blīvu sakļaušanos, ar kopējo slāņa biezumu b≤300 mm (akmens vate ar tajā iestrādātām vēdināšanas gropēm, 280 mm, 20 mm cietas akmens vates kārta λ≤0,039 (W/mK) vai ekvivlaents), jānodrošina esošā ruberoīda slāņa nepārtrauktību –lai tas kalpotu kā tvaika izolācija, tajā skaitā iekļaujama jumta izbūvītes siltumizolācijas ieklāšana tās iekšpusē uz jumta pārseguma plaknes, kā arī  ierīkot lietus ūdens ārējo novadīšanas sistēmu. Jumtu salaiduma vietu risinājumus ar fasādēm skatīt mezglu risinājumos.

Papildus projekts paredz Ventilācijas sistēmu rekonstrukciju, ventilācijas iekārtu uzstādīšanu atsevišķās klašu telpās (ventilācijas iekārtas paredzamas ar siltuma atg’’sanas iespēju) , siltummezgla un siltumapgādes sistēmas rekonstrukciju, nomainot esošo apkures katlu uz granulu katlu , jauda 400 Kw, ar kurināmā tverni un automātiku, ar modelējošo degli (plūsmu regulējošu) uzstādīšanu, iekļaujot ailas aizdari, kosm. remontu u.c. ar to saistītos darbus (Katla ūdens ietilpība (l) 700, ieteicamais skursteņa diametrs (mm) D350. Pieslēguma diametrs (mm) 125, Svars (kg) 2800, darba spiediens (bar) 2,

energoefektivitāte (%) >80, makimālā temperatūra (C) 90. Minimālā atpakaļgaitas temperatūra (C) 55, vai apkures katlu ar ekvivalentiem rādītājiem) , Tāpat projekts paredz arī apgaismojuma nomaiņu, un elektroinstalācijas darbus, pirms būvniecības uzsākšanas būvuzņēmējam izstrādājot detalizētus risinājumus atbilstoši shēmām (saskaņojot autoruzraudzības kārtībā).

Projektā ietverta esošo logu un durvju nomaiņai pirms logu un durvju pasūtīšanas veikt ailu izmēru precizēšanu. Logus un durvis saskaņā ar fasāžu siltinājuma konstruktīvo risinājumu var montēt siltumizolācijas slānī (skat. mezglu M4).

Visi risinājumos norādītie materiāli ir kā piemērs un ir aizstājami ar ekvivalentiem analogiem. Realizējot objektu, jāievēro EAP ieteikumi, DA, kā arī grafiskos risinājumus. Mezglu un shēmu detalizāciju veic būvuzņēmējs, saskaņojot tos autoruzraudzības kārtībā.

Visus darbus veikt pie iežogota vai norobežota būvlaukuma ievērojot darba drošības noteikumus.

Sastādīja:			    						/J. Šrēders/