

JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA

IEPIRKUMU KOMISIJA

Reģistrācijas Nr.90000024205

Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV – 5201

Tālrunis 65236777, fakss 65207304, elektroniskais pasts vpa@jekabpils.lv

Jēkabpilī

22.02.2016. Nr.1.2.13.1/051

Visiem piegādātājiem

Par publisko iepirkumu

ar identifikācijas Nr. JPP 2016/11

Jēkabpils pilsētas pašvaldības iepirkuma komisija ir saņēmusi piegādātāja jautājumu, kas attiecas uz publisko iepirkumu *“Pārvietojama dīzeļģeneratora piegāde Jēkabpils pilsētas pašvaldībai*”, identifikācijas Nr. JPP 2016/11, izskatījusi to un sniedz atbildi:

Jautājums: Kā saprast pārvietojamais dīzeļģenerators, ja tehniskajā specifikācijā nav minēts ne kas konkrēts par transportēšanas prasībām?

Atbilde:

1)Izteikt publiskā iepirkuma nolikuma 2.pielikuma **“Tehniskā specifikācija”**

prasību tabulu jaunā redakcijā:

***Prasības, kas attiecas uz iepirkuma priekšmetu – Pārvietojama dīzeļģeneratora piegāde Jēkabpils pilsētas pašvaldībai***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Tehniskie rādītāji** | **Prasības** | **Mērvienība** |
|  | Dzinējs | Dīzeļdzinējs | - |
|  | Spriegums | 400/230 | V |
|  | Ģeneratora jauda nominālā/maksimālā (ne mazāk kā | 50/55 | kVA |
| 40/44 | kW |
|  | Strāvas frekvence | 50 | Hz |
|  | Elektroniska sprieguma regulēšana ne vairāk kā | +/-5 | % |
|  | Manuāls vadības panelis | Ir | - |
|  | Akumulatora lādēšanas ierīce | 12 | V |
|  | Dzesēšanas šķidruma sildītājs | 230 | V |
|  | Nokrišņu un skaņu izolējoša virsbūve | Ir | - |
|  | Apvalkā integrēts dzīvojamās zonas klusinātājs – pie 7 (septiņu) metru attāluma skaņas stiprums ne vairāk kā | 68 | db |
|  | Degvielas tvertnei pie 75% slodzes jānodrošina nepārtraukts darbs vismaz | 14 | h |
|  | Ģenerators uzmontēts uz lēngaitas puspiekabes (nereģistrējama CSDD) | Ir |  |
|  | Preces garantijas termiņš tiek noteikts 12 (divpadsmit) mēneši no preces pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas | Ir |  |

2)Izteikt publiskā iepirkuma nolikuma 4.pielikuma **“TehniskAIS PIEDĀVĀJUMS”** tabulu jaunā redakcijā:

**Pārvietojams dīzeļģenerators:** *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(norādīt piedāvātā dīzeļģeneratora nosaukumu un modeli)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Tehniskie rādītāji** | **Prasības** | **Mērvienība** | **Atbilst/neatbilst** |
|  | Dzinējs | Dīzeļdzinējs | - |  |
|  | Spriegums | 400/230 | V |  |
|  | Ģeneratora jauda nominālā/maksimālā (ne mazāk kā | 50/55 | kVA |  |
| 40/44 | kW |  |
|  | Strāvas frekvence | 50 | Hz |  |
|  | Elektroniska sprieguma regulēšana ne vairāk kā | +/-5 | % |  |
|  | Manuāls vadības panelis | Ir | - |  |
|  | Akumulatora lādēšanas ierīce | 12 | V |  |
|  | Dzesēšanas šķidruma sildītājs | 230 | V |  |
|  | Nokrišņu un skaņu izolējoša virsbūve | Ir | - |  |
|  | Apvalkā integrēts dzīvojamās zonas klusinātājs – pie 7 (septiņu) metru attāluma skaņas stiprums ne vairāk kā | 68 | db |  |
|  | Degvielas tvertnei pie 75% slodzes jānodrošina nepārtraukts darbs vismaz | 14 | h |  |
|  | Ģenerators uzmontēts uz lēngaitas puspiekabes (nereģistrējama CSDD) | Ir |  |  |
|  | Preces garantijas termiņš tiek noteikts 24 (divdesmit četri) mēneši no preces pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas | Ir |  |  |

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks A.Kozlovskis

Stankevica 65207309