JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA

IEPIRKUMU KOMISIJA

Reģistrācijas Nr.90000024205

###### Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV – 5201

###### Tālrunis 65236777, fakss 65207304, elektroniskais pasts vpa@jekabpils.lv

Jēkabpilī

18.03.2015. Nr.1.2.13.1/039

## Visiem piegādātājiem

Par publisko iepirkumu

ar identifikācijas Nr. JPP 2015/09/KPFI

Jēkabpils pilsētas pašvaldības iepirkuma komisija ir saņēmusi piegādātāja jautājumus, kas attiecas uz publisko iepirkumu “Ielu apgaismojuma pārbūve Zīlānu ielas mikrorajonā, Jēkabpilī”, identifikācijas Nr. JPP 2015/09/KPFI, izskatījusi tos un sniedz atbildi:

1. Jautājums: Apgaismojuma kabeļlīniju izbūvē paredzēts izmantot kabeļus ar Cu (vara) dzīslām, kuru izmaksas ir 3-4 reizes augstākas nekā kabeļiem ar Al (alumīnija) dzīslām. Lūdzam precizēt, vai ir iespējams aizstāt vara kabeļus ar analogiem alumīnija kabeļiem, kas ievērojami ietaupītu pasūtītāja līdzekļus?

Atbilde: Saskaņā ar LEK 048 (Elektroietaišu zemēšana un elektrodrošības pasākumi. Galvenās tehniskās prasības) visas konstrukciju metāliskās daļas, kuras var tikt zem sprieguma ir jāzemē. Līdz ar to, lai nodrošinātu drošu elektroietaises darbību ir jāizmanto TN-S pieslēguma shēma 5 - dzīslu kabeļiem (skat. apgaismojuma balstu pieslēgšanas shēmu – shēmas mājaslapā www.jekabpils.lv). Tā kā ražotāji nepiedāvā alumīnija kabeļus ar piecām dzīslām, projektētājs izvēlējās 5- dzīslu kabeli, pamatojoties uz aprēķinātajām īsslēguma strāvām, esošajām un perspektīvajām slodzēm.

2. Jautājums: Vēlos precizēt, cik gariem jābūt apgaismojuma balstiem? 8 metri bez konsoles vai 8 metri ar konsoli?

Atbilde: Apgaismojuma balstiem jābūt 8m gariem + konsole.

Komisijas priekšsēdētājs							V.Savins

Stankevica 65207309